Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 марта 2009 г. N 13513

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 30 декабря 2008 г. N 325

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАБОТЫ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ НОРМАТИВОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с пунктом 4.2.4 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2577; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.
2. Признать утратившими силу:
Приказ Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации от 4 октября 2005 г. N 265 "Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии" (зарегистрирован в Минюсте России 19 октября 2005 г. N 7094).

Министр
С.И.ШМАТКО

Утверждена
Приказом Минэнерго России
от 30.12.2008 N 325

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ В МИНЭНЕРГО РОССИИ РАБОТЫ ПО РАСЧЕТУ
И ОБОСНОВАНИЮ НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

I. Общие положения

1. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются для каждой организации, эксплуатирующей тепловые сети для передачи тепловой энергии потребителям (далее - теплосетевая организация). Разработка нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии осуществляется выполнением расчетов нормативов для тепловой сети каждой системы теплоснабжения независимо от присоединенной к ней расчетной часовой тепловой нагрузки.
Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям организаций, для которых передача тепловой энергии не является основным видом деятельности (далее - предприятия), оказывающим услуги по передаче тепловой энергии сторонним потребителям (абонентам), подключенным к тепловым сетям предприятия, утверждаются Министерством в части, относящейся к сторонним потребителям. При этом технологические потери при передаче тепловой энергии для собственного потребления предприятия из указанных нормативов исключаются.
В случае передачи тепловой энергии собственным и сторонним потребителям (абонентам) не по выделенным теплопроводам нормативы технологических потерь распределяются пропорционально количеству тепловой энергии, передаваемой для собственного теплового потребления предприятия и сторонним потребителям.
В случае если энергопринимающие устройства потребителя тепловой энергии имеют опосредованное присоединение к сетям теплоснабжающей или теплосетевой организации, объем технологических потерь при передаче тепловой энергии в теплосетевом хозяйстве, через которое осуществляется такое присоединение, может рассчитываться в соответствии с настоящей Инструкцией отдельно от расчета нормативных технологических потерь, возникающих в тепловых сетях теплоснабжающей или теплосетевой организации.
Факт опосредованного присоединения потребителя к сетям теплоснабжающей или теплосетевой организации и использования теплопроводов для передачи тепловой энергии этому потребителю подтверждается документом компетентного органа администрации соответствующего муниципального образования, содержащим характеристики этих теплопроводов, являющихся частью тепловой сети на территории муниципального образования.
В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.
2. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:
потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);
потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);
затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.
3. Нормативы технологических потерь для водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения с присоединенной расчетной часовой тепловой нагрузкой потребителей 50 Гкал/ч (58 МВт) и более разрабатываются с учетом нормативных энергетических характеристик или нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей (далее - энергетические характеристики) путем пересчета от условий, принятых при их разработке, к условиям предстоящего периода регулирования в соответствии с главой III настоящей Инструкции.
В случае отсутствия на период разработки или пересмотра энергетических характеристик для водяных тепловых сетей с присоединенной к ним расчетной часовой тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и более нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии определяются в соответствии с главой II настоящей Инструкции. При этом теплосетевая организация представляет официальное подтверждение о разработке (пересмотре) энергетических характеристик в течение года, подписанное руководителем организации.
4. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии для водяных тепловых сетей с присоединенной к ним расчетной часовой тепловой нагрузкой менее 50 Гкал/ч (58 МВт) и для паровых тепловых сетей разрабатываются в соответствии с главой II настоящей Инструкции.
5. При определении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на предстоящий период регулирования допускается использование расчетов указанных нормативов на предыдущий регулируемый период с пересчетом их по упрощенным формулам, приведенным в главе III настоящей Инструкции, в случае если в предстоящий период регулирования не планируется отклонение от условий работы тепловых сетей, принятых при разработке указанных нормативов, более пределов, указанных ниже, а именно:
5.1. по нормативу "потери и затраты теплоносителей":
при изменении емкости (внутреннего объема) трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, на 5%;
5.2. по нормативу "потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей":
при изменении материальной характеристики тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, на 5%;
при сохранении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения;
при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по сравнению с результатами предыдущих испытаний;
5.3. по нормативу "затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии":
при изменении количества насосных станций и центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП), если суммарная мощность насосных агрегатов насосных станций и ЦТП изменилась на 5% от прежней суммарной мощности; то же - при изменении производительности или количества насосов при неизменном количестве станций и ЦТП;
при изменении условий функционирования насосов (автоматизация, изменение диаметра рабочих колес насосов, изменение расхода и напора сетевой воды), если суммарная мощность насосных агрегатов изменилась на 5%;
при сохранении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии в системе теплоснабжения.
6. В составе документов по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии Минэнерго рассматривает:
нормативные и отчетные значения технологических потерь при передаче тепловой энергии за два года, предшествующих текущему году, нормативные значения технологических потерь текущего года и планируемые значения технологических потерь на регулируемый год (Приложение 5, таблицы 5.3, 5.4 и 5.5);
прогнозируемые значения влияющих показателей (пункт 5 настоящей Инструкции) и их сопоставление с аналогичными показателями за год, предшествующий периоду регулирования.
При обосновании нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии могут использоваться энергетические характеристики тепловых сетей, в случае если отклонения условий не превышают значений, указанных в пункте 5 настоящей Инструкции.
7. Теплосетевая организация, в составе документов по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, представляет:
сведения о результатах ежегодного сопоставления нормативных и отчетных показателей и выявленные при этом резервы экономии тепловой и электрической энергии и теплоносителя (энергосберегающий потенциал);
мероприятия по повышению энергетической эффективности рассматриваемой тепловой сети и системы централизованного теплоснабжения, к которой относится рассматриваемая тепловая сеть, с указанием по каждому мероприятию сроков их выполнения, затрат на реализацию, экономического эффекта, годовой экономии тепловой, электрической энергии (топлива) и теплоносителя (химочищенной воды), сроков окупаемости.
Разработка указанных мероприятий осуществляется на основе результатов энергетических обследований тепловых сетей, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1996 г. N 28-ФЗ "Об энергосбережении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 15, ст. 1551; 2003, N 14, ст. 1255; 2006, N 52, ст. 5498).

II. Определение нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии

8. Формулы расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, приведенные в настоящей главе, применяются для следующих тепловых сетей:
паровых, независимо от присоединенной к ним расчетной часовой тепловой нагрузки;
водяных, с присоединенной к ним расчетной часовой тепловой нагрузкой менее 50 Гкал/ч (58 МВт);
водяных, с присоединенной к ним расчетной часовой тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и более при временном, не более одного года, отсутствии нормативных энергетических характеристик тепловых сетей на период их разработки или пересмотра.
9. К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:
потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;
потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;
затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).
10. Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителей.
10.1. Теплоноситель - вода.
10.1.1. К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:
затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
10.1.2. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определяются по формуле:

                                     -2
                  G     = aV   n   10   = m        n   ,                (1)
                   ут.н     год год        ут.год.н год

где a -  норма  среднегодовой  утечки  теплоносителя, м3/чм3, установленная
правилами  технической  эксплуатации электрических станций и сетей, а также
правилами  технической  эксплуатации  тепловых  энергоустановок, в пределах
0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;
V       -   среднегодовая    емкость    трубопроводов    тепловых    сетей,
 год
эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;
n    - продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;
 год
m    - среднегодовая       норма   потерь   теплоносителя,  обусловленных
 ут.год.н
утечкой, м3/ч.
Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определяется из выражения:

    V    = (V  n   + V n ) / (n   + n ) = (V  n   + V n ) / n   ,       (2)
     год     от от    л л      от    л      от от    л л     год

где  V   и V   -  емкость трубопроводов тепловых  сетей  в  отопительном  и
      от    л
неотопительном периодах, м3;
n   и  n   -   продолжительность    функционирования    тепловых   сетей  в
 от     л
отопительном и неотопительном периодах, ч.
При расчете значения среднегодовой емкости необходимо учесть: емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.
При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде должно учитываться требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.
Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принимается как средняя из соответствующих фактических значений за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.
Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.
10.1.3. Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.
10.1.4. Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования.
Значения годовых потерь теплоносителя в результате слива, м3, определяются из формулы:

                                 k
                         G    = SUM mNn        ,                        (3)
                          а.н    1     год авт.

где m - технически обоснованный  расход  теплоносителя,  сливаемого  каждым
из действующих приборов автоматики или защиты одного типа, м3/ч;
N  - количество  действующих  приборов  автоматики  или защиты одного типа,
шт.;
n           -  продолжительность  функционирования  однотипных  приборов  в
 год авт.
течение года, ч;
k  -  количество  групп  однотипных   действующих   приборов  автоматики  и
защиты.
10.1.5. Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.
Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.
План проведения эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ утверждается руководителем теплосетевой организации и включается в состав обосновывающих нормативы материалов.
10.2. Теплоноситель - пар.
10.2.1. Нормируемые потери пара, т, допускается определять по нормам для водяных тепловых сетей, используя формулу:

                                               -3
                      G   = 0,0025V     ро n   10  ,                    (4)
                       пп          п.год  п год

где ро  - плотность пара при  средних  параметрах  теплоносителя  (давление
      п
и  температура)  по  паропроводу   от  источника  теплоснабжения  до границ
эксплуатационной ответственности, кг/м3;
V         -    среднегодовая    емкость    паропроводов,    эксплуатируемых
 п.год
теплосетевой организацией, м3; определяется по формуле (2).
Средние параметры теплоносителя по паропроводу определяются как средневзвешенные значения по материальной характеристике каждого i-го участка паропровода по формулам:

                              SUM(тау     x М )
                                     ср.i    i
                     тау   = --------------------;                      (5)
                        ср        SUM М
                                       i

                               SUM(p     x М )
                                    ср.i    i
                       p   = --------------------,                      (6)
                        ср        SUM М
                                       i

где  тау      и  p      -  средние   температура   и   абсолютное  давление
        ср.i      ср.i
теплоносителя на i-м участке паропровода, °C и кгс/см2;
М ,  SUM М   -  материальная  характеристика  i-го   участка  паропровода и
 i        i
суммарная материальная характеристика паропровода, м2.
    10.2.2.  Потери  конденсата  G  ,  т, определяются по норме для водяных
                                  пк
тепловых сетей с использованием формулы:

                                               -3
                   G   = 0,0025V      ро n   10  ,                      (7)
                    пк          к.год   к год

где V      - среднегодовая  емкость  конденсатопроводов,  м3;  определяется
     к.год
по формуле (2);
ро  - плотность конденсата при его средней температуре, кг/м3.
  к
10.2.3. Затраты теплоносителя в паровых тепловых сетях при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении, опорожнении участков трубопроводов и последующем их заполнении, включая затраты на заполнение, прогрев, продувку трубопроводов перед вводом в эксплуатацию.
Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида работ в тепловых сетях.
План проведения эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ утверждается руководителем теплосетевой организации и включается в состав обосновывающих нормативы материалов.
11. Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:
потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;
потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.
11.1. Определение нормативных технологических затрат и потерь тепловой энергии, обусловленных потерями и затратами теплоносителя - воды.
11.1.1. Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии, Гкал, обусловленных потерями теплоносителя, производится по формуле:

                                                                 -6
Q    = m       ро   c[bтау     + (1 - b)тау     - тау     ]n   10  ,    (8)
 у.н    у.год.н  год      1год             2год      x.год  год

где ро    - среднегодовая плотность теплоносителя  при  средней  (с  учетом
      год
b)  температуре   теплоносителя  в  подающем  и  обратном  трубопроводах
тепловой сети, кг/м3;
b -  доля   массового    расхода   теплоносителя,   теряемого   подающим
трубопроводом  тепловой  сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5
до 0,75);
тау      и тау     - среднегодовые  значения  температуры  теплоносителя  в
   1год       2год
подающем  и  обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику
регулирования тепловой нагрузки, °C;
тау      - среднегодовое значение  температуры  исходной  воды,  подаваемой
   x.год
на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °C;
c - удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °C.
Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассчитываются как средневзвешенные по среднемесячным значениям температуры теплоносителя в соответствующем трубопроводе с учетом числа часов работы в каждом месяце. Среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяются по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии в соответствии с ожидаемыми среднемесячными значениями температуры наружного воздуха.
Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет, или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и климатологическим справочником.
    Средневзвешенные  значения температуры теплоносителя в подающих тау
                                                                       1год
и  обратных  тау      трубопроводах  тепловой сети, °C, можно определить по
                2год
формулам:

      тау     = SUM(тау  n ) / (n   + n ) = SUM(тау  n ) / n   ;       (9а)
         1год          1i i      от    л           1i i     год

      тау     = SUM(тау  n ) / (n   + n ) = SUM(тау  n ) / n   ,       (9б)
         2год          2i i      от    л           2i i     год

где  тау    и  тау    - значения температуры  теплоносителя  в  подающем  и
        1i        2i
обратном  трубопроводах  тепловой  сети по эксплуатационному температурному
графику  отпуска тепловой энергии при средней температуре наружного воздуха
соответствующего месяца, °C.
    Среднегодовое  значение  температуры тау      исходной воды, подаваемой
                                            x.год
на источник теплоснабжения для подпитки тепловой сети, °C , определяется по
формуле, аналогичной формулам (9а) и (9б).
    При  отсутствии  достоверной  информации  по температурам исходной воды
допустимо принимать тау     = 5 °C, тау    = 15 °C.
                       x.от            х.л
11.1.2. Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются:

                                                   -6
             Q    = 1,5V    ро   c(тау    - тау )10  ,                 (10)
              зап       тр.з  зап     зап      x

где   V       -   емкость   заполняемых   трубопроводов   тепловых   сетей,
       тр.з
эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;
ро    - плотность воды, используемой для заполнения, кг/м3;
  зап
тау    - температура воды, используемой для заполнения, °C;
   зап
тау  -  температура  исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии
   x
в период заполнения, °C.
11.1.3. Нормативные технологические потери тепловой энергии со сливами из приборов автоматического регулирования и защиты, Гкал, определяются по формуле:

                                                     -6
                    Q    = G   ро  c(тау   - тау )10  ,                (11)
                     а.н    а.н  сл     сл      x

где G    - годовые потери теплоносителя в результате слива, м3;
     а.н
ро    -  среднегодовая  плотность  теплоносителя  в  зависимости  от  места
  сл
установки автоматических приборов, кг/м3;
тау    и  тау   - температура сливаемого  теплоносителя  и  исходной  воды,
   сл        x
подаваемой на источник теплоснабжения в период слива, °C.
11.1.4. При запланированном проведении эксплуатационных испытаний и других регламентных работ должны быть определены затраты тепловой энергии с этой составляющей затрат теплоносителя по формулам, аналогичным формуле (11).
11.2. Определение нормативных технологических затрат и потерь тепловой энергии, обусловленных потерями и затратами теплоносителя - пара.
11.2.1. Нормативные потери тепловой энергии, обусловленные потерями пара, Гкал, определяются по формуле:

                                               -3
                           Q   = G  (i  - i )10  ,                     (12)
                            пп    пп  п    x

где  i   и  i   -  энтальпия  пара  при   средних   значениях   давления  и
      п      x
температуры  по  отдельным  магистралям  на  источнике  теплоснабжения и на
границе эксплуатационной ответственности, а также исходной воды, ккал/кг.
11.2.2. Нормативные потери тепловой энергии, обусловленные потерями конденсата, Гкал, определяются по формуле:

                                                    -3
                        Q   = G  c(тау     - тау )10  ,                (13)
                         пк    пк     конд      x

где  тау      и тау  - средние за  период  функционирования  паровых  сетей
        конд       x
значения    температуры   конденсата   и   исходной   воды   на   источнике
теплоснабжения, °C.
11.2.3. Потери тепловой энергии, связанные с проведением эксплуатационных испытаний паропроводов и конденсатопроводов и (или) других регламентных работ, включая прогрев, продувку паропроводов, определяются по формулам, аналогичным формулам (12) и (13).
11.3. Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов водяных тепловых сетей.
11.3.1. Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей.
В отдельных случаях возникает необходимость вместо среднегодовых значений удельных часовых тепловых потерь определять среднесезонные значения, например, при работе сетей только в отопительный период при отсутствии горячего водоснабжения или при самостоятельных тепловых сетях горячего водоснабжения, осуществлении горячего водоснабжения по открытой схеме по одной трубе (без циркуляции). При этом температурные условия определяются как средневзвешенные за период по аналогии с алгоритмом, приведенным в пункте 11.1.1 настоящей Инструкции.
Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:
для всех участков тепловых сетей, на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока), указанных в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящей Инструкции, пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией;
для участков тепловой сети, характерных для нее по типам прокладки и видам изоляционной конструкции и подвергавшимся испытаниям на тепловые потери, в качестве нормативных принимаются полученные при испытаниях значения фактических часовых тепловых потерь, пересчитанные на среднегодовые условия эксплуатации тепловой сети;
для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные по соответствующим нормам тепловых потерь (теплового потока) с введением поправочных коэффициентов, определенных по результатам испытаний;
для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, а также вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта с изменением типа или конструкции прокладки и изоляционной конструкции трубопроводов, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом.
Значения нормативных часовых тепловых потерь в тепловой сети в целом при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации определяются суммированием значений часовых тепловых потерь на отдельных участках.
11.3.2. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится согласно значениям норм тепловых потерь (теплового потока), приведенным в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящей Инструкции, в соответствии с годом проектирования конкретных участков тепловых сетей.
Значения нормативных удельных часовых тепловых потерь при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации, отличающихся от значений, приведенных в соответствующих таблицах, ккал/мч, определяются линейной интерполяцией или экстраполяцией.
11.3.3. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится в зависимости от года проектирования теплопроводов:
спроектированных с 1959 г. по 1989 г. включительно;
спроектированных с 1990 г. по 1997 г. включительно;
спроектированных с 1998 г. по 2003 г. включительно;
спроектированных с 2004 г.
Определение нормативных значений часовых тепловых потерь, Гкал/ч, для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится по формуле:

                                                     -6
                        Q         = SUM(q    LБета)10  ,               (14)
                         из.н.год        из.н

где  q      -  удельные  часовые  тепловые  потери  трубопроводами  каждого
      из.н
диаметра,  определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых
тепловых  потерь  на  среднегодовые  (среднесезонные) условия эксплуатации,
ккал/чм;
L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;
Бета - коэффициент местных тепловых  потерь,  учитывающий  тепловые  потери
запорной  и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при
диаметре  трубопроводов  до  150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а
также  при  всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо
от года проектирования).
11.3.4. Значения нормативных часовых тепловых потерь, Гкал/ч, участков трубопроводов тепловых сетей, аналогичных участкам трубопроводов, подвергавшихся испытаниям на тепловые потери, по типу прокладки, виду изоляционных конструкций и условиям эксплуатации, определяются для трубопроводов подземной и надземной прокладки отдельно по формуле, аналогичной формуле (8):

                                                   -6
                    Q         = SUM(k q    LБета)10  ,                 (15)
                     из.н.год        и из.н

где  k   -  поправочный коэффициент  для  определения  нормативных  часовых
      и
тепловых потерь, полученный по результатам испытаний на тепловые потери.

    11.3.5. Значения поправочного коэффициента k  определяются по формуле:
                                                и

                       k  = Q         / Q        ,                     (16)
                        и    из.год.и    из.год.н

где  Q         и Q         - тепловые  потери,  определенные  в  результате
      из.год.и    из.год.н
испытаний  на  тепловые  потери,  пересчитанные  на  среднегодовые  условия
эксплуатации  каждого  испытанного  участка  трубопроводов тепловой сети, и
потери, определенные по нормам для тех же участков, Гкал/ч.
    Максимальные  значения  коэффициента k  не должны быть больше значений,
                                          и
приведенных в таблице 5.1 приложения 5 к настоящей Инструкции.
11.3.6. Значения тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей за год, Гкал, определяются на основании значений часовых тепловых потерь при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации.
11.4. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь паропроводов для всех участков магистралей производится на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока), указанных в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящей Инструкции, пересчетом табличных значений удельных норм на средние параметры теплоносителя на каждом участке магистрали.
    Для  определения  средних  параметров  теплоносителя  на  i-м   участке
магистрали  необходимо  рассчитать  конечные  параметры  теплоносителя i-го
участка исходя из среднегодовых параметров (давление и температура) пара на
источнике  теплоснабжения и максимальных договорных расходов пара у каждого
потребителя.   Конечная   температура   (тау  )   i-го  участка  магистрали
                                            2i
определяется по формуле:

                                                       -L  x Бета
                                                         i
                                                 ------------------
                                                             3
                                                 R  x G  x 10  x c
                      ср.г             ср.г       i    i          i
             тау   = t     + (тау   - t    ) x e                   ,   (17)
                2i    о          1i    о

     ср.г
где t     - среднегодовая температура окружающей среды (наружный воздух   -
     о
для надземной прокладки, грунт - для подземной), °C;
тау   - температура пара в начале i-го участка, °C;
   1i
Бета - коэффициент местных тепловых  потерь  (принимается  согласно  пункту
11.3.3);
R   -  суммарное   термическое    сопротивление   i-го   участка,  (м x ч x
 i
°C)/ккал,   определяется  в  соответствии  с  методическими  указаниями  по
составлению  энергетических  характеристик  для  систем транспорта тепловой
энергии;
G   -  расход пара на i-м участке, т/ч;
 i
c   -  удельная  изобарная  теплоемкость   пара   при   средних   значениях
 i
давления  и  температуры  (среднее  значение  температуры  на  1-й итерации
принимается   равным   тау     =   тау   - 30 °C)   на     i-м     участке,
                          ср.i        1i
ккал /(кг x °C).
    После  вычисления тау   уточняется удельная изобарная теплоемкость пара
                         2i
                                тау   + тау
                                   1i      2i
c (при  температуре  тау     = -------------- и среднем давлении    p     =
 i                      ср.i          2                              ср.i
 p   + p
  1i    2i
-------------)   и     расчет     повторяется      до    получения  разницы
      2
    (n)      (n+1)                      (n)      (n+1)
(тау    - тау     ) <=  5  °C,  где  тау    и тау       -    среднегодовые
    2i       2i                         2i       2i
температуры  в  конце магистрали при n и (n + 1) расчете.
Конечное абсолютное давление пара i-го участка магистрали определяется по формуле:

                     ---------------------------------------------
                    /    2R   x (1 + альфа ) x (тау     + 273,15)
                   /       1i             i        ср.i
    p   = p   x   /1 - ------------------------------------------- x L ,
     2i    1i   \/                                     4              i
                            p   x (тау   + 273,15) x 10                (18)
                             1i       1i

где p   - абсолютное давление пара в начале i-го участка, кгс/см2;
     1i
L  - длина i-го участка паропровода, м;
 i
R   - удельное линейное падение давления i-го участка, кг/м2·м;
 1i
альфа  - коэффициент местных потерь давления i-го участка.
     i
Удельное линейное падение давления на i-м участке определяется по формуле:

                                     2
                             8,34 x G
                                     i          -5
                      R   = --------------- x 10  ,                    (19)
                       1i            5,25
                             ро   x d
                               1i    вн.i

где ро   - плотность пара i-го участка паропровода, кг/м3;
      1i
d     - внутренний диаметр паропровода на i-м участке, м.
 вн.i
Коэффициент местных потерь давления i-го участка определяется по формуле:

                                              1,25
                           76,45 x SUMкси  x d
                                         i    вн.i
                 альфа  = ---------------------------,                 (20)
                      i              L
                                      i

где SUMкси  - сумма коэффициентов местных сопротивлений на i-м участке.
          i
Результаты расчетов параметров пара сводятся в таблицу 6.6 Приложения 6.
11.4.1. Для паровых сетей в системах теплоснабжения от отопительных (производственно-отопительных) котельных с присоединенной тепловой нагрузкой (по пару) до 7 Гкал/ч ожидаемые средние значения давления пара и его температуры могут определяться по каждому паропроводу в целом по приведенным ниже формулам (21) и (22):
    среднее  давление  пара  P    в паропроводе,   кгс/см2, определяется по
                              ср
формуле:

                       k
                   P   = [SUM(P  - P )n      / 2] / n   ,              (21)
                    ср i       н    к  const         год

где  P    и  P   -  давление  пара  в  начале  каждого   паропровода  и  на
      н       к
границах   эксплуатационной   ответственности   организации   по   периодам
функционирования n     , ч, с относительно постоянными значениями давления,
                  const
кгс/см2;
n    - продолжительность функционирования  каждого  паропровода  в  течение
 год
года, ч;
k - количество паропроводов паровой сети, шт.;
                               ср
    средняя температура пара t   , °C, определяется по формуле:
                              п

                    k
                 ср
               t    = [SUM(t  - t )n      / 2] / n   ,                 (22)
                п           н    к  const         год
                    i

где  t   и  t   -  температура  пара  в  начале каждого  паропровода  и  на
      н      к
границах   эксплуатационной   ответственности   организации   по   периодам
функционирования, °C.
Результаты расчета параметров пара сводятся в таблицу 6.6а приложения 6.
11.5. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для условий, средних за период эксплуатации конденсатопроводов, производится согласно значениям норм тепловых потерь (теплового потока), приведенным в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящей Инструкции, в соответствии с годом проектирования конкретных участков тепловых сетей.
Значения нормативных удельных часовых тепловых потерь при условиях, средних за период эксплуатации, отличающихся от значений, приведенных в соответствующих таблицах, ккал/мч, определяются линейной интерполяцией или экстраполяцией.
11.6. Потери (затраты) тепловой энергии и теплоносителя, возникающие в технологическом оборудовании, зданиях и сооружениях тепловых сетей (ЦТП, насосных подстанциях, баках-аккумуляторах и других теплосетевых объектах), определяются в соответствии с Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных.
12. Определение нормативных технологических затрат электрической энергии на передачу тепловой энергии.
12.1. Нормативные технологические затраты электрической энергии представляют собой затраты на привод насосного и другого оборудования, находящегося в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии, с учетом ее хозяйственных нужд (освещение и электродвигатели систем вентиляции помещений насосных станций и ЦТП, электроинструмент, электросварка, электродвигатели приспособлений и механизмов для текущего ремонта оборудования).
12.2. Нормативные технологические затраты электрической энергии определяются для следующего насосного и другого оборудования, находящегося в ведении организации, осуществляющей передачу тепловой энергии:
подкачивающие насосы на подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей;
подмешивающие насосы в тепловых сетях;
дренажные насосы;
насосы зарядки-разрядки баков-аккумуляторов, находящихся в тепловых сетях;
циркуляционные насосы отопления и горячего водоснабжения, а также насосы подпитки II контура отопления в центральных тепловых пунктах;
электропривод запорно-регулирующей арматуры;
другое электротехническое оборудование в составе теплосетевых объектов, предназначенное для передачи тепловой энергии.
12.3. Затраты электрической энергии, кВт·ч, определяются раздельно по каждому виду насосного оборудования с последующим суммированием полученных значений.
Необходимая (потребная) мощность, кВт, на валу электродвигателя насоса вычисляется по формуле:

              Э   = [(G H  ро) / (3600 x 102эта эта  )]100;            (23)
               дв      p p                     н   тр

где G  - расчетный расход  теплоносителя,  перекачиваемого  насосом,  м3/ч,
     p
принимаемый в зависимости от назначения насоса;
H  - напор, м, развиваемый насосом при расчетном расходе теплоносителя;
 p
эта эта   - КПД насоса и трансмиссии, %;
   н   тр
ро - плотность теплоносителя  при  его средней температуре за каждый период
работы насосного агрегата, кг/м3.
    Расчетные расходы теплоносителя, перекачиваемого насосом, принимаются в
соответствии   с   расчетными   гидравлическими  режимами  функционирования
тепловых   сетей.   Напор,   развиваемый   насосом   при   каждом   расходе
теплоносителя,    определяется   по   характеристике   конкретного   насоса
(паспортной  или  полученной  в  результате испытаний насоса). Значения КПД
насосов  эта   определяются  также  по  их характеристикам. КПД трансмиссии
            н
может быть принят 98%.
Затраты электроэнергии насосного агрегата, кВт·ч, определяются по формуле:

                      Э    = [Э  n  / эта  ]100,                      (23а)
                       нас     дв н      дв

где n  - продолжительность функционирования насоса в каждый период, ч;
     н
эта   - КПД электродвигателя, %.
   дв
Значения КПД электродвигателей могут определяться по таблице 5.2 приложения 5 к настоящей Инструкции с учетом загрузки электродвигателей.
12.4. Если насосная группа состоит из однотипных насосов, расход теплоносителя, перекачиваемого каждым насосом, определяется делением суммарного расчетного значения расхода теплоносителя на количество работающих насосов.
Если насосная группа состоит из насосов различных типов или рабочие колеса однотипных насосов имеют различные диаметры, для определения расхода теплоносителя, перекачиваемого каждым из насосов, необходимо построить результирующую характеристику совместно (параллельно) работающих насосов; с помощью этой характеристики определить расход теплоносителя, приходящийся на каждый из насосов.
12.5. В случае регулирования напора и производительности насосов изменением частоты вращения рабочих колес результирующая характеристика насосов, работающих параллельно, определяется по результатам гидравлического расчета тепловой сети. Значения расхода теплоносителя для каждого из работающих насосов и развиваемого напора позволяют определить требуемую частоту вращения рабочих колес:

                                    2            2
               (H  / H ) = (G  / G )  = (n  / n ) ,                    (24)
                 1    2      1    2       1    2

где  H  и H  - напор, развиваемый насосом при частоте вращения n  и n , м;
      1    2                                                    1    2
G  и G  - расход теплоносителя при частоте вращения n  и n , м3/ч;
 1    2                                              1    2
                                             -1
n  и n  - частота вращения рабочих колес, мин  .
 1    2
12.6. Мощность насосного агрегата, кВт, потребляемая на перекачку теплоносителя центробежными насосами, с учетом частоты вращения рабочих колес, измененной по сравнению с первоначальной частотой, определяется по формулам (21) и (21а) с подстановкой соответствующих значений расхода теплоносителя, перекачиваемого насосом, развиваемого при этом расходе напора, КПД насоса, КПД электродвигателя и КПД преобразователя частоты; последний - в знаменатель формулы.
12.7. Для определения нормативного значения затрат электрической энергии на привод циркуляционных или подкачивающих насосов горячего водоснабжения следует принимать для расчета среднюю часовую за неделю тепловую нагрузку горячего водоснабжения.
12.8. Нормативные значения затрат электрической энергии на привод подпиточных и циркуляционных насосов отопления, установленных в тепловой сети, эксплуатируемой организацией, осуществляющей передачу тепловой энергии, определяются по расходу теплоносителя, перекачиваемого этими насосами, зависящему от емкости трубопроводов отопительных контуров тепловой сети и систем отопления (подпиточные насосы) и тепловой нагрузки отопления при средней температуре наружного воздуха за отопительный период (циркуляционные насосы).
12.9. Нормативные значения затрат электрической энергии на привод подкачивающих и подмешивающих насосов, установленных в тепловой сети, эксплуатируемой организацией, осуществляющей передачу тепловой энергии, определяются по расходу теплоносителя, перекачиваемого этими насосами.
12.10. Расход теплоносителя и продолжительность функционирования насосов зарядки-разрядки баков-аккумуляторов, расположенных в тепловых сетях, эксплуатируемых организацией, осуществляющей передачу тепловой энергии, определяются режимами работы баков-аккумуляторов в зависимости от режимов водопотребления горячего водоснабжения.
12.11. Нормативные затраты электрической энергии на привод запорно-регулирующей арматуры и средств автоматического регулирования и защиты, кВт·ч, определяются в зависимости от мощности установленных электродвигателей, назначения, продолжительности работы соответствующего оборудования и КПД привода по формуле:

                         k
                    Э    = SUM(m   N   n       / эта  ),               (25)
                     пр         пр  пр  год пр      пр
                         1

где   m     -    количество    однотипных   приводов   электрифицированного
       пр
оборудования;
N   - мощность установленных электроприводов, кВт;
 пр
эта   - КПД электроприводов;
   пр
n         -   продолжительность  функционирования  электроприводов  каждого
 год пр
вида оборудования в год, ч;
k - количество групп электрооборудования.
12.12. В нормативные затраты электрической энергии при передаче тепловой энергии не включаются затраты электрической энергии на источниках теплоснабжения.

III. Определение нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии с использованием нормативных
энергетических характеристик тепловых сетей

13. Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теплоснабжения разрабатываются по следующим показателям:
потери сетевой воды;
потери тепловой энергии;
удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;
разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах);
удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источника теплоснабжения (далее - удельный расход электроэнергии).
14. При разработке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии используются технически обоснованные энергетические характеристики (потери сетевой воды, потери тепловой энергии, удельный расход электроэнергии).
Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение от источника тепловой энергии до потребителей от характеристик и режима работы системы теплоснабжения. При расчете норматива технологических потерь теплоносителя используется значение энергетической характеристики по показателю "потери сетевой воды" только в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации.
Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "тепловые потери" устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.
Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю "удельный расход электроэнергии") устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха в течение отопительного сезона отношения нормируемого часового среднесуточного расхода электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии в тепловых сетях к нормируемому среднесуточному отпуску тепловой энергии от источников тепловой энергии.
15. К каждой энергетической характеристике прилагается пояснительная записка с перечнем необходимых исходных данных и краткой характеристикой системы теплоснабжения, отражающая результаты пересмотра (разработки) нормативной энергетической характеристики в виде таблиц и графиков. Каждый лист нормативных характеристик, содержащий графические зависимости показателей, подписывается руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети.
На титульном листе предусматриваются подписи должностных лиц организаций, указываются срок действия энергетических характеристик и количество сброшюрованных листов.
16. Срок действия энергетических характеристик устанавливается в зависимости от степени их проработки и достоверности исходных материалов, но не превышает пяти лет.
Внеочередной пересмотр характеристик осуществляется в соответствии с пунктом 17 настоящей Инструкции.
17. Пересмотр энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:
при истечении срока действия нормативных характеристик;
при изменении нормативно-технических документов;
по результатам энергетического обследования тепловых сетей, если выявлены отступления от требований нормативных документов.
Кроме того, пересмотр энергетических характеристик тепловых сетей производится в связи с произошедшими изменениями приведенных ниже условий работы тепловой сети и системы теплоснабжения более пределов, указанных ниже:
по показателю "потери сетевой воды":
при изменении объемов трубопроводов тепловых сетей на 5%;
при изменении объемов внутренних систем теплопотребления на 5%;
по показателю "тепловые потери":
при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по сравнению с результатами предыдущих испытаний;
при изменении материальной характеристики тепловых сетей на 5%;
при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;
по показателям "удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу присоединенной тепловой нагрузки потребителей" и "разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах":
при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;
при изменении суммарных договорных нагрузок на 5%;
при изменении тепловых потерь в тепловых сетях, требующих пересмотра соответствующей энергетической характеристики;
по показателю "удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии":
при изменении количества насосных станций или центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) в тепловой сети на балансе энергоснабжающей (теплосетевой) организации, в случае, если электрическая мощность электродвигателей насосов во вновь подключенных или снятых с баланса насосных станциях и ЦТП изменилась на 5% от суммарной нормируемой электрической мощности; то же относится к изменению производительности (или количества) насосов при неизменном количестве насосных станций и ЦТП;
при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;
при изменении условий работы насосных станций и ЦТП (автоматизация, изменение диаметров рабочих колес насосных агрегатов, изменение расходов и напоров сетевой воды), если суммарная электрическая мощность электрооборудования изменяется на 5%.
При пересмотре энергетической характеристики по одному из показателей проводится корректировка энергетических характеристик по другим показателям, по которым в результате указанного пересмотра произошло изменение условий или исходных данных (если взаимосвязь между показателями обусловлена положениями методики разработки энергетических характеристик).
18. Использование показателей энергетических характеристик для расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, устанавливаемых на предстоящий период регулирования для водяных тепловых сетей с расчетной присоединенной тепловой нагрузкой потребителей тепловой энергии 50 Гкал/ч (58 МВт) и более, не допускается, если в предстоящий регулируемый период планируется отклонение от условий, принятых при разработке энергетических характеристик, более пределов, указанных в пункте 5 настоящей Инструкции. В этом случае расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии осуществляется в соответствии с главой II настоящей Инструкции.
19. Корректировка показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии с расчетной присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и выше для периода регулирования осуществляется приведением утвержденных нормативных энергетических характеристик к прогнозируемым условиям периода регулирования согласно пунктам 20, 21 и 22 настоящей Инструкции.
20. Расчет ожидаемых значений показателя "потери сетевой воды" в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, на период регулирования при планируемых изменениях объемов тепловых сетей в размерах, не превышающих указанных в пункте 17 настоящей Инструкции, ожидаемые значения показателя "потери сетевой воды" допускается определять по формуле:

                                     план
                                SUM V
                план    норм         ср.г
               G     = G     x ------------,                           (26)
                псв     псв          норм
                                SUM V
                                     ср.г

       план
где   G       -   ожидаемые  годовые  потери   сетевой   воды   на   период
       псв
регулирования, м3;
 норм
G      -  годовые  потери  сетевой воды в  тепловых  сетях,  находящихся  в
 псв
эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с
энергетическими характеристиками, м3;
     план
SUM V     - ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м3;
     ср.г
     норм
SUM V      - суммарный среднегодовой объем  тепловых  сетей,  находящихся в
     ср.г
эксплуатационной  ответственности  теплосетевой  организации,  принятый при
разработке энергетических характеристик, м3.
21. Расчет ожидаемых значений показателя "тепловые потери" на период регулирования при планируемых изменениях материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации, а также среднегодовых значений температуры теплоносителя и окружающей среды (наружного воздуха или грунта при изменении глубины заложения теплопроводов) на предстоящий период регулирования в размерах, не превышающих указанных в пункте 5 настоящей Инструкции, рекомендуется производить раздельно по видам тепловых потерь (через теплоизоляционные конструкции и с потерями сетевой воды). При этом планируемые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей определяются раздельно для надземной и подземной прокладки.
21.1. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции тепловых сетей осуществляется по формулам:
для участков подземной прокладки:

                                       план      план
                                      t       + t
                             план      п.ср.г    о.ср.г     план
                        SUM M     x (------------------- - t       )
   план       норм           подз              2            гр.ср.г
  Q        = Q        x ---------------------------------------------, (27)
   тп.подз    тп.подз                    норм      норм
                                        t       + t
                             норм        п.ср.г    о.ср.г    норм
                        SUM M      x (------------------- - t       )
                             подзг              2            гр.ср.г

     план
где Q        - ожидаемые на  период  регулирования  среднегодовые  тепловые
     тп.подз
потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;
 норм
Q           -    нормативные     (в    соответствии    с    энергетическими
 тп.подз
характеристиками)  среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам
подземной прокладки, Гкал/ч;
     план
SUM M      -  ожидаемая   на   период  регулирования суммарная материальная
     подз
характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки, м2;
     норм
SUM M      -  суммарная  материальная   характеристика   участков  тепловых
     подзг
сетей    подземной    прокладки   на   момент   разработки   энергетических
характеристик, м2;
 план       план       план
t      ,   t      ,   t         -   ожидаемые   на   период   регулирования
 п.ср.г     о.ср.г     гр.ср.г
среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных  трубопроводах
и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, °C;
 норм      норм      норм
t      ,  t      ,  t        - среднегодовые  температуры  сетевой  воды  в
 п.ср.г    о.ср.г    о.ср.г
подающих  и  обратных  трубопроводах и грунта  на средней глубине заложения
теплопроводов, принятые при разработке энергетических характеристик, °C;
для участков надземной прокладки:
(раздельно по подающим и обратным трубопроводам)

                                       план      план
                                      t       + t
                             план      п.ср.г    о.ср.г     план
                        SUM M     x (------------------- - t        )
   план       норм           надз              2            н.в.ср.г
  Q        = Q        x ---------------------------------------------, (28)
   тп.надз    тп.надз                   норм      норм
                                       t       + t
                             норм       п.ср.г    о.ср.г    норм
                        SUM M     x (------------------- - t        )
                             надз              2            н.в.ср.г

     план
где Q        - ожидаемые на  период  регулирования  среднегодовые  тепловые
     тп.надз
потери  через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим
и обратным трубопроводам, Гкал/ч;
 норм
Q           -    нормативные     (в    соответствии    с    энергетическими
 тп.надз
характеристиками)  среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам
надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;
     план
SUM M      - ожидаемая  на   период  регулирования  суммарная  материальная
     надз
характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки, м2;
     норм
SUM M     -  суммарная   материальная   характеристика   участков  тепловых
     надз
сетей    надземной    прокладки   на   момент   разработки   энергетической
характеристики, м2;
 план
t         - ожидаемая на  период  регулирования  среднегодовая  температура
 н.в.ср.г
наружного воздуха, °C;
 норм
t          -  среднегодовая температура  наружного  воздуха,  принятая  при
 н.в.ср.г
составлении энергетических характеристик, °C.
21.2. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь с потерями сетевой воды осуществляется по формуле:

                           план
                          G
     план                  тп.псв         план             план
    Q       = C x ро   x ----------- x (bt       + (1 - b)t       -
     тв.псв         ср    n               п.ср.г           о.ср.г
                           год.раб

   план        -6
- t      ) x 10  ,                                                     (29)
   x.ср.г

      план
где  Q       - ожидаемые на  период  регулирования  среднегодовые  тепловые
      тп.псв
потери с потерями сетевой воды, Гкал/ч;
C  -  удельная  теплоемкость сетевой воды,  принимаемая  равной  1  ккал/кг
°C;
ро    - среднегодовая плотность воды,  определяемая  при  среднем  значении
  ср
ожидаемых  в  период  регулирования среднегодовых температур сетевой воды в
подающих и обратных трубопроводах, кг/м3;
 план
G       - ожидаемые на период регулирования  годовые  потери  сетевой  воды
 тп.псв
в  тепловых  сетях, эксплуатируемых теплосетевой организацией; определяются
по формуле (26), м3;
n        -   ожидаемая   на  период  регулирования продолжительность работы
 год.раб
тепловой сети в году, ч;
 план
t        -  ожидаемая на  период  регулирования  среднегодовая  температура
 x.ср.г
холодной   воды,   поступающей   на   источник  теплоты  для  подготовки  и
использования в качестве подпитки тепловой сети, °C.
    21.3.   Ожидаемые   на  период  регулирования  суммарные  среднегодовые
                 план
тепловые потери Q    , Гкал/ч, определяются по формуле:
                 тп

                        план    план       план       план
                       Q     = Q        + Q        + Q                 (30)
                        тп      тп.подз    тп.надз    тп.псв

22. Расчет ожидаемых на период регулирования значений показателя "удельный расход электроэнергии".
При планируемых на период регулирования изменениях влияющих факторов, предусмотренных пунктом 17 настоящей Инструкции, ожидаемые значения показателя "удельный расход электроэнергии" определяются для каждой из характерных температур наружного воздуха, принятых при разработке энергетических характеристик. С целью упрощения расчетов допускается определение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии только при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома утвержденного температурного графика. В этом случае значения планируемого показателя "удельный расход электроэнергии" при других характерных температурах наружного воздуха строятся на нормативном графике параллельно линии изменения нормативного показателя на одинаковом расстоянии, соответствующем расстоянию между значениями нормативного и ожидаемого удельного расхода электроэнергии в точке излома.
    Значение   планируемого   на  период  регулирования  удельного  расхода
                                                          план
электроэнергии  в   точке  излома температурного графика Э    , кВт·ч/Гкал,
                                                          и
определяется по формуле:

                                   план
                                  W
                         план      тс
                        Э     = ---------,                             (33)
                         и         план
                                  Q
                                   ст

где:
 план
W      -  ожидаемая  на   период   регулирования   суммарная  электрическая
 тс
мощность, используемая при транспорте и распределении тепловой энергии, при
температуре   наружного   воздуха,  соответствующей  излому  температурного
графика, кВт.
Для расчета суммарной электрической мощности всех электродвигателей насосов различного назначения, участвующих в транспорте и распределении тепловой энергии, рекомендуется использовать формулы, приведенные в действующих методиках по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии и определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей, а также главы II настоящей Инструкции, с подстановкой в них планируемых на период регулирования значений расходов и соответствующих напоров сетевой воды, а также коэффициентов полезного действия насосов и электродвигателей.

IV. Структура и состав документации
по расчетам и обоснованию нормативов технологических
потерь при передаче тепловой энергии

23. В состав документации по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии входят:
общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации, составленные согласно образцу, приведенному в Приложении 7 к настоящей Инструкции;
общая характеристика систем теплоснабжения, составленная согласно образцу, приведенному в Приложении 8 к настоящей Инструкции;
общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей), составленная согласно образцу, приведенному в Приложении 9 к настоящей Инструкции;
исходные данные для расчета нормативов технологических потерь, составленные согласно образцу, приведенному в Приложении 6 к настоящей Инструкции;
энергетические характеристики тепловых сетей для систем централизованного теплоснабжения с присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и более;
результаты энергетических обследований тепловых сетей, энергетический паспорт тепловой сети, содержащий топливно-энергетический баланс и перечень мероприятий, направленных на сокращение затрат энергоресурсов при передаче тепловой энергии (энергосберегающих мероприятий, мероприятий по сокращению резерва тепловой экономичности);
результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, составленные согласно образцу, приведенному в Приложении 10 к настоящей Инструкции;
фактические затраты энергоресурсов за периоды, предшествующие регулируемому, составленные согласно образцу, приведенному в приложении 10 к настоящей Инструкции;
результаты расчетов гидравлических режимов работы систем теплоснабжения для обоснования нормативных расходов теплоносителей;
перечень предложений (мероприятий) по повышению энергетической эффективности работы систем транспорта тепловой энергии, составленный согласно образцу, приведенному в Приложении 11 к настоящей Инструкции;
план разработки нормативных энергетических характеристик тепловых сетей.
24. Рекомендации по оформлению документации по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии.
24.1. Документация по нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии оформляется в соответствии с требованиями настоящей Инструкции и брошюруется в отдельные тома (книги), как правило, по каждой системе централизованного теплоснабжения, населенному пункту или в целом по энергоснабжающей (теплосетевой) организации. При этом под понятием "система централизованного теплоснабжения" в настоящей Инструкции понимается совокупность одного или нескольких источников тепловой энергии, объединенных единой тепловой сетью, предназначенной для теплоснабжения потребителей тепловой энергией, которая функционирует с определенным видом теплоносителя (пар-конденсат по параметрам, горячая вода), гидравлически изолированная от других систем, для которой устанавливается единый тепловой и материальный баланс.
24.2. В отдельную, как правило, последнюю книгу (том) брошюруются:
общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации, составленные согласно образцу, приведенному в Приложение 7 к настоящей Инструкции;
общая характеристика систем теплоснабжения, составленная согласно образцу, приведенному в Приложении 8 к настоящей Инструкции;
общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей), составленная согласно образцу, приведенному в Приложении 9 к настоящей Инструкции;
результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, составленные согласно образцу, приведенному в Приложении 10 к настоящей Инструкции;
динамика нормируемых показателей за год, предшествующий базовому, за базовый год, на текущий и регулируемый годы по образцам, приведенным в приложении 5 настоящей Инструкции;
фактические затраты энергоресурсов за периоды, предшествующие регулируемому (прогнозируемому) периоду, составленные согласно образцу, приведенному в Приложении 10 к настоящей Инструкции;
перечень предложений (мероприятий) по повышению энергетической эффективности работы систем транспорта тепловой энергии, составленный согласно образцу, приведенному в Приложении 11 к настоящей Инструкции.
24.3. Каждая книга (том) оформляется титульным листом согласно образцу, приведенному в Приложении 12 к настоящей Инструкции. Титульные листы каждой книги (тома) подписываются руководителями (техническими руководителями) энергоснабжающей организации, эксплуатирующей тепловые сети соответствующей системы теплоснабжения (населенного пункта).
25. Рекомендации по оформлению результатов расчетов и обоснованию нормативов технологических потерь приведены в Приложении 13 к настоящей Инструкции.

Приложение 1
к Инструкции по организации
в Минэнерго России
работы по расчету и обоснованию
нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии

НОРМЫ
ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА)
ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД
С 1959 Г. ПО 1989 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Таблица 1.1

           Нормы тепловых потерь трубопроводов внутри помещений
               с расчетной температурой воздуха t  = +25 °C
                                                 н

Условный 
диаметр, 
мм    	Температура теплоносителя, °C                   	
	50  	75  	100 	125 	150 	200  	250 	300 	350  	400 	450 	
	Тепловые потери, ккал/чм                      	
25    
40    
50    
65    
80    
100    
125    
150    
175    
200    
250    
300    
350    
400    
450    
500    
600    
700    
800    
900    
1000    
1400    	12  
13  
14  
15  
16  
22  
27  
31  
35  
38  
42  
45  
50  
53  
60  
66  
82  
95  
110 
135 
150 
210 	20  
22  
23  
26  
27  
34  
40  
45  
50  
52  
59  
65  
70  
75  
83  
90  
110 
125 
145 
165 
190 
260 	28  
31  
32  
37  
39  
45  
53  
60  
66  
70  
78  
85  
92  
98  
109 
120 
140 
160 
180 
205 
225 
300 	35  
40  
43  
49  
52  
57  
65  
72  
80  
85  
95  
104 
112 
120 
133 
145 
170 
190 
220 
240 
265 
350 	43  
49  
53  
58  
62  
68  
76  
84  
93  
100 
111 
122 
131 
140 
155 
170 
195 
220 
250 
275 
300 
400 	58  
65  
70  
78  
82  
90  
101  
112  
124  
132  
146  
160  
175  
190  
205  
220  
253  
280  
315  
345  
370  
500  	74  
84  
90  
99  
105 
113 
126 
140 
153 
165 
183 
200 
218 
235 
253 
270 
310 
340 
380 
415 
450 
585 	90  
102 
108 
120 
126 
137 
152 
166 
182 
196 
218 
240 
260 
280 
303 
325 
370 
405 
445 
480 
525 
680 	105  
119  
127  
141  
149  
160  
176  
192  
212  
227  
253  
278  
300  
322  
349  
375  
425  
470  
515  
555  
600  
780  	120 
136 
145 
162 
170 
182 
201 
220 
242 
260 
289 
317 
344 
370 
400 
430 
485 
530 
580 
625 
670 
870 	136 
154 
165 
183 
193 
205 
226 
247 
273 
290 
323 
355 
385 
415 
448 
480 
540 
590 
645 
695 
745 
970 	

Таблица 1.2

            Нормы тепловых потерь изолированными теплопроводами
          на открытом воздухе с расчетной температурой наружного
                           воздуха t   = +5 °C
                                    нв

Условный 
диаметр, 
мм    	Разность температуры теплоносителя и наружного воздуха, °C    	
	45  	70 	95  	120  	145 	195 	245  	295 	345  	395 	445 	
	Тепловые потери, ккал/чм                     	
25    
40    
50    
65    
80    
100    
125    
150    
175    
200    
250    
300    
350    
400    
450    
500    
600    
700    
800    
900    
1000    
1400    	15  
18  
21  
25  
28  
31  
35  
38  
42  
46  
53  
60  
71  
82  
89  
95  
104 
115 
135 
155 
180 
230 	23 
27 
30 
35 
38 
43 
48 
50 
58 
60 
70 
80 
93 
105 
113 
120 
133 
145 
168 
190 
220 
280 	31  
36  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
73  
78  
87  
100 
114 
128 
136 
145 
160 
176 
200 
225 
255 
325 	38  
45  
49  
55  
60  
67  
74  
80  
88  
95  
107  
120  
135  
150  
160  
170  
190  
206  
233  
260  
292  
380  	46  
53  
58  
66  
71  
77  
85  
94  
103 
110 
125 
140 
156 
173 
185 
196 
218 
238 
266 
296 
330 
430 	62  
72  
78  
86  
93  
101 
111 
120 
130 
140 
160 
180 
199 
218 
235 
245 
275 
297 
330 
370 
407 
532 	77  
90  
96  
108  
114  
125  
136  
148  
162  
175  
198  
220  
240  
260  
280  
300  
330  
358  
398  
440  
485  
630  	93  
108 
115 
128 
136 
148 
162 
175 
192 
208 
233 
260 
283 
306 
330 
350 
385 
420 
464 
515 
565 
740 	108  
125  
134  
148  
158  
172  
188  
205  
223  
240  
268  
300  
326  
352  
375  
400  
440  
480  
535  
585  
640  
840  	124 
144 
153 
170 
180 
195 
212 
230 
250 
270 
305 
340 
370 
398 
420 
450 
500 
542 
600 
655 
720 
940 	140 
162 
173 
190 
202 
218 
239 
260 
280 
302 
340 
380 
410 
440 
470 
500 
555 
602 
665 
725 
793 
1040	

Таблица 1.3

       Нормы тепловых потерь изолированными водяными теплопроводами
            в непроходных каналах и при бесканальной прокладке
                с расчетной температурой грунта t  = +5 °C
                                                 гр
                    на глубине заложения теплопроводов

┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Условный│           Нормы тепловых потерь трубопроводами, ккал/чм        │
│диаметр,├───────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┤
│   мм   │   обратным    │   2-трубной    │   2-трубной   │   2-трубной   │
│        │ трубопроводом │ прокладки при  │ прокладки при │ прокладки при │
│        │ при разности  │   разности     │   разности    │    разности   │
│        │  температур   │  температур    │  температур   │   температур  │
│        │теплоносителя и│теплоносителя и │теплоносителя и│теплоносителя и│
│        │ грунта 45 °C  │грунта 52,5 °C  │ грунта 65 °C  │  грунта 75 °C │
│        │ (t  = 50 °C)  │ (t  = 65 °C)   │ (t  = 90 °C)  │ (t  = 110 °C) │
│        │   2           │   1            │   1           │   1           │
├────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│    25  │       20      │       45       │       52      │       58      │
│    50  │       25      │       56       │       65      │       72      │
│    70  │       29      │       64       │       74      │       82      │
│    80  │       31      │       69       │       80      │       88      │
│   100  │       34      │       76       │       88      │       96      │
│   150  │       42      │       94       │      107      │      117      │
│   200  │       51      │      113       │      130      │      142      │
│   250  │       60      │      132       │      150      │      163      │
│   300  │       68      │      149       │      168      │      183      │
│   350  │       76      │    164 <*>     │      183      │      202      │
│   400  │       82      │    180 <*>     │      203      │      219      │
│   450  │       91      │    198 <*>     │      223      │      241      │
│   500  │      101      │    216 <*>     │      243      │      261      │
│   600  │      114      │    246 <*>     │      277      │      298      │
│   700  │      125      │    272 <*>     │      306      │      327      │
│   800  │      141      │    304 <*>     │      341      │      364      │
│   900  │      155      │    333 <*>     │      373      │      399      │
│  1000  │      170      │    366 <*>     │      410      │      436      │
│  1200  │      200      │      429       │      482      │      508      │
│  1400  │      228      │      488       │      554      │      580      │
└────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┘

--------------------------------
Примечания:
1) отмеченные <*> значения норм тепловых потерь приведены как оценочные в силу отсутствия в Нормах соответствующих значений удельных часовых тепловых потерь подающим трубопроводом отмеченных диаметров;
2) значения удельных часовых тепловых потерь трубопроводами диаметром 1200 и 1400 мм в связи с отсутствием в Нормах определены экстраполяцией и приведены как рекомендуемые.

Таблица 1.4

            Нормы тепловых потерь изолированными паропроводами
                и конденсатопроводами в непроходных каналах
               при расчетной температуре грунта t   = +5 °C
                                                 гр
                    на глубине заложения теплопроводов

┌─────────────────┬──────────────────┬───────────┬─────────────────┬───────────┐
│Конденсатопровод │    Паропровод    │Суммарные  │   Паропровод    │Суммарные  │
├─────────────────┼──────────────────┤тепловые   ├─────────────────┤тепловые   │
│   температура   │ температура пара │потери при │температура пара │потери при │
│   конденсата    │   t  = 150 °C    │2-трубной  │   t  = 200 °C   │2-трубной  │
│    t  = 70°C    │    п             │прокладке  │    п            │прокладке  │
│     к           │                  │конденсато-│                 │конденсато-│
│                 │                  │провода и  │                 │провода и  │
├────────┬────────┼─────────┬────────┤паропровода├────────┬────────┤паропровода│
│условный│тепловые│условный │тепловые│(t  = 150  │условный│тепловые│(t  = 200  │
│диаметр,│потери, │диаметр, │потери, │  п        │диаметр,│потери, │  п        │
│   мм   │ккал/чм │   мм    │ккал/чм │°C),       │   мм   │ккал/чм │°C),       │
│        │        │         │        │ккал/чм    │        │        │ккал/чм    │
├────────┼────────┼─────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┼───────────┤
│   20   │   21   │   25    │   49   │    70     │   25   │   61   │     82    │
│   25   │   27   │   50    │   61   │    88     │   50   │   75   │    102    │
│   50   │   33   │   65    │   68   │    101    │   65   │   84   │    117    │
│   50   │   33   │   80    │   73   │    106    │   80   │   90   │    123    │
│   50   │   33   │   100   │   80   │    113    │  100   │   98   │    131    │
│   80   │   41   │   150   │   96   │    137    │  150   │  116   │    157    │
│  100   │   45   │   200   │  115   │    160    │  200   │  139   │    184    │
│  100   │   45   │   250   │  131   │    176    │  250   │  158   │    203    │
│  100   │   45   │   300   │  146   │    191    │  300   │  175   │    220    │
│  150   │   55   │   350   │  158   │    213    │  350   │  188   │    243    │
│  150   │   55   │   400   │  182   │    237    │  400   │  202   │    277    │
│  200   │   67   │   450   │  184   │    251    │  450   │  217   │    284    │
│  200   │   67   │   500   │  199   │    266    │  500   │  226   │    293    │
│  250   │   77   │   600   │  223   │    300    │  600   │  262   │    339    │
│  300   │   83   │   700   │  239   │    322    │  700   │  287   │    370    │
└────────┴────────┴─────────┴────────┴───────────┴────────┴────────┴───────────┘

Таблица 1.4а

            Нормы тепловых потерь изолированными паропроводами
                и конденсатопроводами в непроходных каналах
               при расчетной температуре грунта t   = +5 °C
                                                 гр
                    на глубине заложения теплопроводов

┌───────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┐
│        Паропровод         │       Конденсатопровод       │  Суммарные   │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────┤   тепловые   │
│     температура пара      │    температура конденсата    │  потери при  │
│        t  = 250 °C        │          t  = 70 °C          │  2-трубной   │
│         п                 │           к                  │  прокладке,  │
├────────────┬──────────────┼──────────────┬───────────────┤   ккал/чм    │
│  условный  │   тепловые   │   условный   │   тепловые    │              │
│диаметр, мм │   потери,    │ диаметр, мм  │    потери,    │              │
│            │   ккал/чм    │              │    ккал/чм    │              │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│     25     │      73      │      20      │      21       │      98      │
│     50     │      89      │      25      │      27       │     116      │
│     65     │      99      │      50      │      33       │     132      │
│     80     │     105      │      50      │      33       │     138      │
│    100     │     115      │      50      │      33       │     148      │
│    150     │     136      │      80      │      41       │     177      │
│    200     │     170      │     100      │      45       │     215      │
│    250     │     182      │     100      │      45       │     227      │
│    300     │     202      │     100      │      45       │     247      │
│    350     │     217      │     150      │      55       │     272      │
│    400     │     233      │     150      │      55       │     288      │
│    450     │     251      │     200      │      67       │     318      │
│    500     │     270      │     200      │      67       │     337      │
│    600     │     302      │     250      │      77       │     379      │
│    700     │     326      │     300      │      88       │     414      │
└────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘

Таблица 1.4б

            Нормы тепловых потерь изолированными паропроводами
                и конденсатопроводами в непроходных каналах
               при расчетной температуре грунта t   = +5 °C
                                                 гр
                    на глубине заложения теплопроводов

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────┐
│         Паропровод          │       Конденсатопровод       │ Суммарные  │
├─────────────────────────────┼──────────────────────────────┤  тепловые  │
│температура пара t  = 300 °C │    температура конденсата    │ потери при │
│                  п          │         t  = 120 °C          │ 2-трубной  │
│                             │          к                   │ прокладке, │
├──────────────┬──────────────┼─────────────┬────────────────┤  ккал/чм   │
│   условный   │   тепловые   │  условный   │    тепловые    │            │
│ диаметр, мм  │   потери,    │ диаметр, мм │    потери,     │            │
│              │   ккал/чм    │             │    ккал/чм     │            │
├──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤
│     100      │     130      │     50      │       51       │    181     │
│     150      │     154      │     65      │       58       │    212     │
│     200      │     183      │     100     │       67       │    250     │
│     250      │     206      │     100     │       67       │    273     │
│     300      │     227      │     150     │       81       │    308     │
│     350      │     244      │     150     │       81       │    325     │
│     400      │     260      │     200     │       98       │    358     │
│     450      │     277      │     200     │       98       │    375     │
│     500      │     295      │     250     │      110       │    405     │
│     600      │     332      │     250     │      110       │    442     │
│     700      │     360      │     300     │      124       │    484     │
└──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┘

Таблица 1.4в

            Нормы тепловых потерь изолированными паропроводами
                и конденсатопроводами в непроходных каналах
               при расчетной температуре грунта t   = +5 °C
                                                 гр
                    на глубине заложения теплопроводов

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────────────┐
│         Паропровод         │      Конденсатопровод       │  Суммарные   │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤   тепловые   │
│      температура пара      │   температура конденсата    │  потери при  │
│        t  = 400 °C         │         t  = 120 °C         │  2-трубной   │
│         п                  │          к                  │  прокладке,  │
├─────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┤   ккал/чм    │
│  условный   │   тепловые   │   условный   │   тепловые   │              │
│ диаметр, мм │   потери,    │ диаметр, мм  │   потери,    │              │
│             │   ккал/чм    │              │   ккал/чм    │              │
├─────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│     100     │     160      │      50      │      51      │     211      │
│     150     │     188      │      65      │      58      │     246      │
│     200     │     221      │     100      │      67      │     288      │
│     250     │     254      │     100      │      67      │     321      │
│     300     │     279      │     150      │      81      │     360      │
│     350     │     299      │     150      │      81      │     380      │
│     400     │     316      │     200      │      98      │     414      │
└─────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

Приложение 2
к Инструкции по организации
в Минэнерго России
работы по расчету и обоснованию
нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии

НОРМЫ
ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА)
ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД
С 1990 Г. ПО 1997 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Таблица 2.1

Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе

Условный    
диаметр, мм   	Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год       
включительно                      	Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год   	
	Температура теплоносителя, °C                                         	
	20  	50	100 	150 	200 	250 	300 	350 	400 	450	20	50  	100 	150	200	250 	300 	350 	400 	450 	
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм                                   	
25       
40       
50       
65       
80       
100       
125       
150       
200       
250       
300       
350       
400       
450       
500       
600       
700       
800       
900       
1000       	5  
7  
8  
9  
9  
11  
13  
15  
19  
22  
26  
30  
33  
35  
39  
46  
52  
58  
65  
71  	13 
15 
16 
20 
22 
24 
28 
30 
38 
44 
51 
57 
63 
69 
76 
86 
98 
110
121
133	24  
28  
31  
35  
39  
43  
48  
54  
66  
76  
87  
96  
105 
114 
123 
142 
158 
176 
194 
212 	36  
42  
46  
52  
57  
63  
70  
77  
94  
108 
120 
133 
146 
157 
169 
194 
215 
239 
263 
286 	49  
57  
61  
70  
75  
83  
92  
101 
122 
138 
156 
172 
187 
200 
216 
248 
274 
304 
334 
362 	63  
74  
78  
89  
96  
106 
120 
132 
158 
178 
199 
219 
237 
256 
277 
314 
347 
384 
419 
457 	77  
90  
97  
109 
118 
129 
144 
159 
190 
213 
239 
262 
285 
304 
326 
372 
409 
452 
494 
535 	93  
108 
116 
131 
140 
153 
172 
188 
225 
252 
279 
305 
332 
354 
380 
429 
473 
520 
568 
615 	109 
128 
137 
153 
164 
179 
200 
220 
261 
289 
322 
352 
380 
405 
435 
490 
538 
592 
644 
697 	128 
149 
158 
178 
190 
207 
231 
253 
298 
331 
366 
401 
432 
460 
493 
554 
608 
667 
725 
783 	4 
6 
6 
8 
9 
9 
10 
12 
15 
18 
22 
24 
26 
28 
31 
36 
41 
46 
51 
56 	11  
13  
15  
16  
18  
21  
23  
26  
32  
37  
42  
47  
52  
56  
61  
71  
79  
89  
97  
107 	22  
25  
27  
31  
34  
37  
42  
46  
56  
65  
72  
80  
88  
94  
102 
117 
130 
144 
158 
173 	32 
38 
40 
46 
50 
55 
60 
66 
80 
91 
101 
113 
122 
131 
143 
162 
180 
183 
218 
237 	45 
51 
55 
62 
66 
73 
80 
88 
105
119
133
146
159
169
181
206
227
251
274
298	57  
66  
71  
80  
85  
94  
105 
115 
137 
154 
170 
187 
203 
217 
233 
263 
290 
319 
348 
377 	71 
82 
88 
98 
105 
115 
128 
141 
167 
185 
206 
224 
243 
259 
277 
312 
343 
377 
410 
444 	85  
99  
106 
118 
126 
138 
153 
167 
196 
218 
241 
263 
284 
302 
323 
363 
398 
436 
474 
512 	101 
117 
125 
139 
148 
161 
179 
194 
229 
253 
279 
304 
327 
347 
371 
415 
455 
498 
540 
582 	118 
136 
144 
161 
172 
186 
206 
224 
262 
290 
318 
347 
372 
396 
422 
471 
515 
562 
610 
656 	
Криволинейные  
пов-ти диаметром
более 1020 мм и 
плоские     	Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм                               	
	22  	38 	61  	76  	93  	114 	131 	142 	163 	180 	16 	30  	46  	60 	73 	90  	103 	116 	129 	142 	

Таблица 2.2

Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
в помещении и тоннеле

Условный  
диаметр, мм 	Продолжительность эксплуатации до 5000 ч/год   
включительно                   	Продолжительность эксплуатации более 5000 ч/год  	
	Температура теплоносителя, °C                                    	
	50  	100 	150 	200 	250 	300 	350 	400 	450	50  	100 	150 	200 	250 	300 	350 	400 	450 	
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм                              	
25     
40     
50     
65     
80     
100     
125     
150     
200     
250     
300     
350     
400     
450     
500     
600     
700     
800     
900     
1000     	9  
11  
13  
15  
17  
19  
22  
24  
31  
36  
41  
46  
52  
55  
61  
70  
78  
88  
98  
108  	22  
25  
28  
32  
35  
39  
44  
48  
60  
70  
79  
89  
97  
105 
114 
131 
146 
163 
180 
197 	34  
40  
42  
49  
53  
59  
66  
73  
89  
101 
114 
126 
139 
149 
162 
185 
206 
228 
251 
273 	46  
55  
58  
67  
72  
80  
88  
98  
118 
133 
150 
166 
181 
194 
209 
238 
266 
294 
323 
351 	60  
71  
77  
87  
93  
102 
116 
128 
154 
173 
194 
213 
231 
250 
270 
307 
339 
375 
411 
446 	75  
89  
95  
107 
114 
126 
142 
156 
186 
208 
232 
257 
279 
298 
321 
364 
402 
443 
484 
525 	91  
107 
114 
128 
138 
151 
169 
185 
220 
247 
274 
301 
326 
348 
374 
423 
465 
513 
559 
605 	108 
126 
134 
151 
162 
176 
197 
216 
257 
286 
316 
347 
375 
400 
429 
483 
531 
584 
636 
688 	126
146
157
175
188
204
229
249
294
328
362
397
427
455
487
548
601
660
718
777	9  
10  
11  
13  
14  
15  
18  
21  
25  
29  
34  
38  
41  
45  
49  
58  
64  
72  
80  
88  	19  
22  
24  
28  
30  
34  
38  
42  
51  
58  
66  
73  
80  
87  
94  
108 
120 
133 
146 
160 	30 
35 
38 
43 
46 
52 
57 
63 
76 
86 
96 
107 
116 
125 
134 
154 
171 
189 
207 
225 	42 
49 
52 
59 
64 
70 
77 
84 
101 
114 
128 
141 
153 
163 
176 
200 
220 
243 
266 
288 	55  
64  
69  
77  
83  
90  
101 
112 
133 
150 
166 
182 
198 
211 
227 
256 
282 
311 
340 
368 	68 
80 
85 
96 
102 
112 
125 
138 
163 
181 
200 
220 
237 
253 
272 
306 
336 
370 
402 
435 	83  
96  
103 
115 
123 
134 
151 
163 
194 
214 
237 
259 
279 
297 
318 
357 
392 
429 
467 
504 	99  
115 
122 
137 
145 
158 
176 
192 
224 
249 
274 
299 
322 
342 
366 
410 
449 
491 
533 
574 	116 
134 
143 
159 
169 
183 
204 
221 
259 
286 
315 
342 
368 
391 
417 
466 
509 
556 
604 
652 	
Криволинейные
поверхности 
диаметром  
более 1020 мм
и плоские  	Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм2                       	
	31  	54,2 	73,1 	90,3 	114 	130 	146 	162 	180	24,9 	43  	58,5	71,4	89,4 	102 	115 	128 	142 	

Примечание: при расположении трубопроводов в тоннеле к нормам тепловых потерь, приведенным в данной таблице, необходимо вводить коэффициент 0,85.

Таблица 2.3

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяной тепловой сети
при бесканальной прокладке

Условный 
диаметр, 
мм    	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм               	
	продолжительность эксплуатации   
до 5000 ч/год включительно     	продолжительность эксплуатации   
более 5000 ч/год           	
	трубопровод                              	
	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	
	Температура теплоносителя, °C                     	
	65   	50   	90   	50   	65   	50   	90   	50   	
25    
50    
65    
80    
100   
125   
150   
200   
250   
300   
350   
400   
450   
500   
600   
700   
800   	31   
38   
43   
44   
47   
52   
59   
66   
71   
78   
87   
93   
100   
106   
120   
134   
145   	23   
29   
33   
34   
36   
40   
45   
51   
54   
59   
65   
69   
74   
78   
89   
96   
105   	41   
52   
58   
59   
64   
70   
78   
87   
95   
105   
114   
120   
130   
140   
160   
175   
194   	22   
28   
31   
32   
34   
38   
42   
46   
51   
55   
59   
63   
67   
71   
81   
86   
94   	28   
34   
39   
40   
42   
46   
52   
57   
62   
68   
74   
78   
83   
90   
101   
108   
120   	22   
27   
29   
30   
33   
35   
40   
43   
47   
51   
56   
58   
62   
67   
75   
80   
88   	38   
46   
52   
52   
56   
62   
69   
77   
83   
90   
97   
104   
111   
119   
134   
146   
160   	21   
25   
28   
29   
30   
34   
37   
41   
44   
48   
52   
54   
58   
62   
69   
74   
80   	

    Примечание:   при   применении   в   качестве  теплоизоляционного  слоя
пенополиуретана,   фенольного  поропласта  и  полимербетона  значения  норм
тепловых  потерь  для трубопроводов следует определять с коэффициентом К  ,
                                                                        из
приведенным в таблице 2.3а:

Таблица 2.3а

┌───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│     Материал      │         Условный диаметр трубопроводов, мм          │
│теплоизоляционного ├──────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┤
│       слоя        │ 25 - 65  │  80 - 150  │  200 - 300   │  350 - 500   │
│                   ├──────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┤
│                   │                    Коэффициент К                    │
│                   │                                 из                  │
├───────────────────┼──────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┤
│пенополиуретан,    │   0,5    │    0,6     │     0,7      │     0,8      │
│фенольный поропласт│          │            │              │              │
│ФЛ                 │          │            │              │              │
├───────────────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┤
│полимербетон       │   0,7    │    0,8     │     0,9      │     1,0      │
└───────────────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┘

Таблица 2.4

Нормы тепловых потерь паропроводов и конденсатопроводов
при их совместной прокладке в непроходных каналах

Условный диаметр, 
мм        	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм      	
	пар	конд	пар	конд	пар	конд	пар	конд	пар	конд	пар	конд	
паропровод	конденса-
топровод 	Расчетная температура теплоносителя, °C       	
		115	100 	150	100 	200	100 	250	100 	300	100 	350	100 	
25    
30    
40    
50    
65    
80    
100    
125    
150    
200    
250    
300    
350    
400    
450    
500    
600    
700    
800    	25    
25    
25    
25    
30    
40    
40    
50    
70    
80    
100   
125   
150   
180   
200   
250   
300   
300   
300   	24 
25 
27 
29 
33 
38 
40 
45 
48 
56 
63 
69 
76 
81 
87 
93 
104
113
122	19 
19 
19 
19 
22 
23 
23 
25 
28 
30 
33 
35 
40 
44 
46 
52 
58 
58 
58 	31 
33 
34 
37 
44 
47 
51 
55 
59 
70 
77 
86 
93 
99 
107
114
126
137
148	19 
19 
19 
19 
22 
23 
23 
25 
28 
30 
33 
34 
39 
43 
46 
52 
57 
57 
57 	42 
45 
46 
53 
60 
64 
68 
74 
80 
92 
102
114
122
131
138
147
164
177
191	19 
19 
19 
19 
22 
22 
22 
24 
27 
29 
32 
34 
39 
43 
46 
51 
57 
57 
57 	52 
56 
60 
66 
73 
77 
83 
90 
97 
112
123
137
147
157
167
178
196
210
227	19 
19 
19 
19 
22 
22 
22 
24 
27 
29 
32 
34 
38 
42 
46 
51 
56 
56 
56 	66 
71 
76 
82 
90 
95 
101
110
119
135
151
164
176
188
200
213
234
250
- 	19 
19 
19 
19 
21 
22 
22 
24 
27 
29 
32 
34 
38 
42 
45 
51 
56 
55 
-  	82 
86 
90 
97 
107
112
120
130
146
158
177
192
206
219
231
247
269
289
- 	19 
19 
19 
19 
21 
22 
22 
24 
27 
29 
32 
34 
38 
42 
45 
51 
55 
54 
-  	

Таблица 2.5

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
в непроходных каналах

Условный
диаметр,
мм   	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм                                  	
	продолжительность эксплуатации            
до 5000 ч/год включительно             	продолжительность эксплуатации            
более 5000 ч/год                   	
	трубопровод                                                 	
	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	
	Температура теплоносителя, °C                                       	
	65    	50   	90   	50   	110   	50   	65   	50   	90   	50   	110   	50   	
25   
30   
40   
50   
65   
80   
100   
125   
150   
200   
250   
300   
350   
400   
450   
500   
600   
700   
800   
900   
1000  
1200  
1400  	15    
16    
18    
19    
23    
25    
28    
29    
33    
41    
46    
53    
58    
65    
66    
76    
84    
92    
112   
119   
131   
159   
175   	10   
11   
12   
13   
16   
17   
19   
20   
22   
27   
30   
34   
38   
40   
42   
46   
50   
54   
62   
65   
67   
74   
77   	22   
23   
25   
28   
33   
35   
40   
42   
46   
57   
65   
75   
80   
94   
96   
108   
120   
140   
156   
163   
171   
221   
244   	9    
10   
11   
12   
14   
15   
16   
17   
19   
22   
25   
28   
29   
32   
34   
37   
39   
40   
41   
49   
51   
57   
59   	27   
28   
31   
34   
40   
44   
49   
52   
56   
71   
80   
89   
101   
106   
116   
144   
147   
159   
183   
201   
214   
258   
277   	9    
9    
10   
11   
12   
13   
15   
15   
16   
20   
22   
24   
25   
26   
28   
28   
30   
33   
36   
38   
42   
46   
50   	14   
15   
15   
17   
20   
22   
24   
27   
28   
34   
39   
43   
47   
50   
58   
58   
68   
77   
86   
91   
101   
124   
131   	9    
10   
11   
12   
14   
15   
16   
18   
19   
23   
26   
28   
32   
33   
37   
38   
43   
47   
52   
57   
61   
68   
71   	20   
21   
22   
24   
29   
31   
35   
36   
38   
46   
55   
60   
65   
71   
80   
84   
94   
108   
120   
130   
136   
159   
181   	9    
9    
10   
11   
13   
14   
15   
15   
16   
19   
22   
24   
26   
28   
31   
33   
35   
37   
39   
46   
49   
55   
58   	24   
26   
28   
30   
34   
38   
41   
43   
47   
58   
66   
72   
81   
87   
92   
101   
114   
130   
140   
160   
165   
197   
217   	8    
9    
9    
10   
11   
12   
13   
14   
15   
18   
20   
22   
22   
24   
25   
28   
29   
32   
34   
37   
40   
45   
48   	

Приложение 3
к Инструкции по организации
в Минэнерго России
работы по расчету и обоснованию
нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии

НОРМЫ
ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА)
ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД
С 1998 Г. ПО 2003 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Таблица 3.1

Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе

Условный диаметр,  
мм          	Продолжительность эксплуатации    
до 5000 ч/год включительно      	Продолжительность эксплуатации    
более 5000 ч/год           	
	Разность температур теплоносителя и наружного воздуха, °C          	
	15	45 	95 	145	195	245	295	345	395	445	15	45	95 	145	195	245	295	345	395	445	
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм                  	
25          
40          
50          
65          
80          
100         
125         
150         
200         
250         
300         
350         
400         
450         
500         
600         
700         
800         
900         
1000         	4 
6 
6 
7 
8 
9 
10
13
15
18
22
25
27
29
32
38
42
47
53
58	10 
13 
14 
16 
18 
20 
22 
25 
31 
36 
41 
46 
52 
57 
62 
71 
81 
90 
100
109	20 
23 
26 
29 
32 
35 
40 
45 
54 
62 
71 
79 
86 
93 
101
116
130
144
159
175	29 
34 
38 
43 
46 
52 
57 
63 
77 
89 
99 
109
120
128
139
159
176
196
216
235	40 
46 
50 
58 
61 
69 
76 
83 
101
114
128
141
153
164
177
203
225
249
273
297	55 
61 
65 
73 
79 
87 
98 
108
130
146
163
180
194
210
227
257
285
316
343
374	64 
74 
80 
89 
96 
106
119
131
156
175
196
215
233
249
267
304
335
371
405
439	77 
89 
95 
108
115
125
141
155
185
206
229
250
273
291
311
352
388
427
465
504	89 
105
112
126
135
147
164
181
214
237
264
288
311
332
357
402
441
485
528
571	105
122
130
146
156
170
190
207
244
272
300
329
354
378
404
454
499
547
594
642	3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
13
15
17
20
21
23
25
29
34
37
41
46	9 
10
12
13
15
16
19
21
26
30
34
39
42
46
50
57
65
71
79
87	17 
21 
22 
25 
28 
30 
34 
38 
46 
52 
58 
65 
71 
76 
83 
95 
105
116
128
140	26 
31 
33 
38 
40 
45 
49 
53 
65 
74 
83 
91 
99 
106
116
131
145
148
176
192	36 
41 
45 
50 
53 
59 
65 
71 
85 
96 
108
119
129
138
147
167
184
204
222
241	46 
53 
57 
65 
69 
76 
85 
94 
111
125
138
152
164
175
189
213
235
259
282
305	57 
66 
71 
79 
85 
94 
104
114
135
150
167
181
196
210
224
253
278
305
332
359	69 
80 
86 
95 
102
112
124
135
159
177
195
213
230
244
262
294
323
353
384
415	82 
95 
101
113
120
131
145
157
186
205
225
246
265
281
300
336
369
403
438
471	95 
110
117
131
139
151
167
181
212
235
258
280
302
321
342
382
417
456
494
531	
Криволинейные пов-ти
диаметром более   
1020 мм и плоские  	Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм2          	
	18	31 	50 	62 	77 	94 	108	116	134	147	4 	24	38 	49 	59 	73 	83 	94 	105	115	

Таблица 3.2

Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
в помещении и тоннеле

Условный   
диаметр, мм 	Продолжительность эксплуатации  
до 5000 ч/год включительно    	Продолжительность эксплуатации  
более 5000 ч/год          	
	Температура теплоносителя, °C                    	
	50	100	150	200	250	300	350	400	450	50	100	150	200	250	300	350	400	450	
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм              	
25      
40      
50      
65      
80      
100     
125     
150     
200     
250     
300     
350     
400     
450     
500     
600     
700     
800     
900     
1000     	8 
9 
10
12
14
15
17
19
25
29
33
36
41
44
49
56
63
71
78
86	17 
20 
22 
26 
28 
31 
35 
39 
48 
56 
64 
71 
77 
84 
91 
105
117
131
144
157	27 
32 
34 
40 
43 
47 
53 
58 
71 
81 
91 
101
112
119
129
148
164
182
201
218	37 
44 
46 
53 
58 
64 
71 
78 
95 
107
120
132
144
155
167
191
212
236
258
280	48 
57 
61 
70 
74 
82 
93 
102
123
138
155
170
185
200
216
246
271
300
329
357	60 
71 
76 
85 
91 
101
114
125
149
167
186
206
223
239
256
291
322
354
387
421	73 
85 
91 
102
110
120
135
148
176
198
219
241
261
279
299
339
372
410
447
484	86 
101
108
121
129
141
157
173
206
229
253
278
300
320
343
387
425
467
509
550	101
117
126
140
151
163
183
200
236
262
290
316
341
364
390
439
481
528
574
621	7 
9 
9 
10
11
12
15
16
20
23
27
30
33
36
40
46
51
58
64
71	15
18
19
22
24
27
30
34
40
46
53
58
64
70
75
86
95
107
117
128	24
28
30
34
37
41
46
50
60
69
77
85
93
100
108
123
137
151
166
181	34
40
42
47
51
56
62
67
81
91
102
113
122
131
141
160
176
194
212
246	44
51
55
62
67
72
81
89
107
120
132
146
158
169
181
205
225
249
272
294	54
64
68
77
82
89
100
110
130
145
160
176
190
202
218
245
269
296
322
348	67 
77 
83 
92 
98 
108
120
131
155
171
189
207
223
237
255
286
314
343
374
402	79 
92 
98 
109
116
126
141
154
180
199
219
239
257
273
293
329
359
393
427
459	93 
108
114
127
136
146
163
177
207
229
252
273
294
313
334
373
408
445
483
521	
Криволинейные
поверхности 
диаметром  
более 1020 мм
и плоские   	Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм2       	
	25	43 	58 	72 	91 	104	117	129	144	20	34 	46 	57 	71 	82 	92 	102	114	

Примечание: при расположении трубопроводов в тоннеле к нормам тепловых потерь, приведенным в данной таблице, необходимо вводить коэффициент 0,85.

Таблица 3.3

Нормы тепловых потерь конденсатопроводов и паропроводов,
проложенных совместно в непроходных каналах

Условный   
диаметр, мм  	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм        	
	пар 	конд	пар 	конд 	пар	конд	пар	конд	пар	конд	пар	конд	
паро- 
провод	конденса-
топровод 	Расчетная температура теплоносителя, °C         	
		115 	100 	150 	100 	200	100 	250	100 	300	100 	350	100 	
25  
30  
40  
50  
65  
80  
100 
125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 	25   
25   
25   
25   
30   
40   
40   
50   
70   
80   
100   
125   
150   
180   
200   
250   
300   
300   
300   	19 
20 
22 
23 
27 
30 
33 
36 
39 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
74 
83 
90 
98 	15 
15 
15 
15 
18 
20 
20 
21 
23 
23 
27 
28 
33 
36 
38 
43 
47 
47 
47 	26 
28 
28 
31 
37 
40 
42 
46 
50 
58 
65 
71 
77 
83 
89 
95 
106 
114 
123 	15  
15  
15  
15  
18  
20  
20  
21  
23  
25  
27  
28  
33  
36  
38  
43  
47  
47  
47  	35 
37 
39 
45 
50 
53 
57 
62 
67 
77 
85 
95 
101
109
115
123
137
148
159	15 
15 
15 
15 
18 
20 
20 
21 
23 
25 
27 
28 
33 
36 
38 
43 
47 
47 
47 	44 
46 
50 
55 
61 
70 
70 
76 
81 
93 
102
114
123
132
139
149
163
175
189	15 
15 
15 
15 
18 
19 
19 
20 
22 
24 
27 
28 
32 
35 
38 
42 
46 
46 
46 	55 
59 
63 
68 
76 
84 
84 
92 
99 
113
126
137
147
157
166
178
195
209
- 	15 
15 
15 
15 
17 
19 
19 
20 
22 
24 
27 
28 
32 
35 
37 
42 
46 
46 
-  	68 
71 
76 
82 
89 
101
101
108
122
132
148
160
172
183
193
206
224
241
- 	15 
15 
15 
15 
17 
18 
18 
20 
22 
24 
27 
28 
32 
35 
37 
41 
46 
46 
-  	

Таблица 3.4

Нормы тепловых потерь трубопроводов, проложенных
в непроходных каналах и бесканально

Условный
диаметр,
мм   	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм                                 	
	Продолжительность эксплуатации            
до 5000 ч/год включительно              	Продолжительность эксплуатации           
более 5000 ч/год                  	
	трубопровод                                                	
	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	подающий	обратный	
	Температура теплоносителя, °C                                       	
	65   	50   	90   	50   	110   	50   	65   	50   	90   	50   	110   	50   	
25   
30   
40   
50   
65   
80   
100   
125   
150   
200   
250   
300   
350   
400   
450   
500   
600   
700   
800   
900   
1000  
1200  
1400  	13   
14   
15   
16   
20   
22   
24   
25   
28   
35   
40   
46   
50   
56   
60   
65   
71   
78   
91   
101   
111   
135   
149   	9    
9    
10   
11   
14   
15   
16   
17   
20   
22   
26   
29   
32   
34   
36   
40   
42   
46   
52   
55   
57   
63   
66   	19   
20   
22   
24   
28   
30   
34   
36   
40   
47   
56   
64   
68   
75   
82   
92   
102   
120   
129   
139   
145   
187   
207   	9    
9    
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
19   
22   
23   
25   
28   
28   
31   
33   
35   
39   
41   
44   
47   
51   	22   
24   
27   
29   
34   
37   
41   
45   
47   
61   
68   
76   
84   
90   
99   
112   
125   
135   
156   
171   
182   
219   
236   	9    
9    
9    
10   
11   
12   
14   
15   
16   
17   
18   
21   
22   
22   
23   
24   
26   
28   
31   
32   
36   
40   
42   	12   
13   
14   
15   
17   
18   
21   
22   
23   
28   
33   
37   
40   
43   
46   
50   
58   
65   
73   
77   
86   
98   
112   	8    
9    
9    
10   
11   
12   
14   
15   
16   
20   
22   
24   
27   
28   
31   
32   
36   
40   
44   
48   
52   
58   
60   	17   
17   
19   
21   
25   
27   
30   
33   
36   
42   
46   
52   
55   
60   
68   
72   
80   
92   
102   
110   
120   
136   
154   	8    
9    
9    
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
18   
21   
22   
24   
27   
28   
30   
32   
33   
37   
40   
46   
50   	21   
22   
23   
26   
29   
32   
35   
37   
40   
50   
57   
61   
69   
74   
78   
86   
96   
110   
120   
129   
140   
163   
193   	7    
8    
9    
9    
10   
11   
12   
13   
14   
15   
17   
18   
19   
21   
22   
23   
27   
27   
29   
32   
34   
38   
41   	

Приложение 4
к Инструкции по организации
в Минэнерго России
работы по расчету и обоснованию
нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии

НОРМЫ
ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА)
ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД С 2004 г.

Таблица 4.1

Нормы тепловых потерь трубопроводов, расположенных
на открытом воздухе

Условный   
диаметр, мм 	Продолжительность эксплуатации     
до 5000 ч/год включительно       	Продолжительность эксплуатации    
более 5000 ч/год            	
	Разность температур теплоносителя и наружного воздуха, °C           	
	15	45 	95 	145 	195	245	295	345	395	445	15	45	95 	145	195	245	295	345	395	445	
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм                   	
25      
40      
50      
65      
80      
100     
125     
150     
200     
250     
300     
350     
400     
450     
500     
600     
700     
800     
900     
1000     
1400     	4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11
14
16
19
23
26
28
31
36
40
46
51
55
75	10 
12 
14 
15 
17 
19 
22 
23 
29 
34 
38 
46 
52 
56 
61 
71 
78 
88 
96 
106
142	20 
22 
25 
28 
31 
34 
38 
41 
51 
58 
65 
79 
86 
94 
101
116
129
143
157
171
227	29 
33,5
37 
41 
45 
49 
54 
60 
71 
82 
91 
110 
120 
129 
139 
159 
175 
194 
213 
231 
305 	40 
45 
49 
56 
59 
65 
72 
79 
94 
107
119
141
153
165
178
202
223
246
268
292
382	51 
58 
63 
71 
76 
83 
97 
106
126
143
158
174
188
202
218
245
270
298
324
351
458	63 
71 
77 
86 
92 
100
118
128
151
171
189
207
224
241
258
291
319
350
381
412
534	76 
85 
92 
103
110
120
139
151
178
201
222
243
261
280
300
336
369
404
439
475
612	89 
100
108
121
129
139
163
176
206
232
255
279
300
321
343
384
421
460
500
538
691	103
116
126
139
148
161
186
202
236
264
291
316
340
363
388
433
474
518
561
604
772	4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
12
14
15
19
22
23
26
29
33
37
40
45
60	9 
10 
12 
14 
15 
16 
18 
20 
24 
28 
34 
39 
42 
46 
50 
58 
65 
71 
78 
86 
114	17 
20 
22 
25 
27 
29 
33 
36 
43 
49 
58 
66 
72 
78 
84 
96 
107
118
129
140
185	27 
30 
33 
37 
40 
43 
47 
52 
62 
71 
82 
93 
101
109
117
132
146
162
176
191
250	36 
40 
44 
50 
53 
58 
64 
69 
82 
92 
107
120
131
140
151
169
187
205
223
242
313	46 
52 
57 
64 
67 
73 
80 
87 
102
114
132
149
161
172
185
207
227
249
271
292
378	58 
65 
70 
77 
83 
89 
98 
114
132
149
164
179
192
206
220
246
269
295
320
344
442	70 
77 
84 
93 
99 
107
117
134
157
175
193
210
225
241
257
286
313
341
370
398
508	82 
91 
99 
109
116
126
137
157
182
203
223
242
259
277
295
329
358
390
421
453
576	95 
106
114
126
134
144
157
180
208
232
255
275
295
314
335
372
404
439
475
509
645	
Криволинейные
поверхности 
диаметром  
более 1400 мм
и плоские  	Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм2           	
	16	30 	46 	60 	73 	85 	96 	108	121	136	13	23 	35 	46 	57 	66 	77 	86 	95 	115	

Таблица 4.2

Нормы тепловых потерь трубопроводов,
расположенных в помещении

Условный   
диаметр, мм 	Продолжительность эксплуатации   
до 5000 ч/год включительно     	Продолжительность эксплуатации  
более 5000 ч/год          	
	Температура теплоносителя, °C                     	
	50 	100	150	200	250	300	350	400	450	50	100	150	200	250	300	350	400	450	
	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм               	
25      
40      
50      
65      
80      
100     
125     
150     
200     
250     
300     
350     
400     
450     
500     
600     
700     
800     
900     
1000     
1400     	7 
9 
9 
11 
12 
14 
15 
18 
22 
26 
29 
33 
36 
40 
44 
50 
56 
63 
70 
77 
103	17 
20 
22 
25 
28 
30 
34 
38 
46 
53 
60 
66 
73 
79 
86 
98 
109
121
134
146
194	27 
31 
34 
39 
42 
46 
52 
57 
69 
79 
89 
97 
106
115
124
141
157
174
190
207
273	37 
42 
46 
53 
57 
63 
70 
77 
92 
105
117
128
139
151
163
184
203
224
245
266
349	48 
55 
60 
68 
73 
80 
89 
97 
115
132
146
160
173
187
200
226
249
275
300
325
423	60 
69 
75 
84 
90 
99 
108
119
140
159
176
193
208
224
240
270
297
326
355
384
499	73 
83 
90 
101
108
118
130
141
167
187
207
226
244
262
281
316
346
379
412
445
574	87 
98 
107
120
127
138
151
165
194
218
240
261
282
302
323
361
396
433
470
507
652	101
114
124
138
147
160
175
190
222
249
274
298
321
342
366
409
447
488
530
570
731	7 
8 
9 
10
11
12
14
15
19
22
25
28
31
34
37
42
47
52
58
64
85	15 
18 
20 
22 
24 
27 
30 
33 
40 
46 
52 
57 
62 
67 
72 
83 
92 
101
112
121
161	24 
28 
31 
35 
38 
41 
46 
50 
60 
68 
76 
83 
91 
98 
106
120
132
145
159
173
226	34 
39 
43 
48 
52 
56 
62 
68 
80 
91 
101
111
120
129
138
156
172
189
206
223
290	45 
51 
55 
62 
66 
72 
79 
86 
101
115
127
138
150
161
172
194
212
232
253
273
353	56 
63 
69 
77 
82 
89 
97 
106
124
139
154
168
181
194
207
231
254
277
301
324
417	68 
77 
83 
92 
98 
107
117
126
148
166
182
198
212
227
243
271
296
323
350
377
482	81 
90 
98 
109
116
126
137
148
172
193
212
230
246
262
280
312
340
371
401
431
549	95 
105
114
126
134
145
158
171
198
221
242
262
280
299
318
354
385
419
453
486
616	
Криволинейные
поверхности 
диаметром  
более    
1400 мм и  
плоские   	Нормы поверхностной плотности теплового потока, ккал/чм2       	
	22 	40 	54 	67 	79 	90 	102	114	125	20	35 	48 	59 	71 	81 	91 	101	112	

Таблица 4.3

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
при канальной прокладке

Условный  
диаметр,  
мм     	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм          	
	Продолжительность эксплуатации
до 5000 ч/год включительно  	Продолжительность     
эксплуатации более 5000 ч/год 	
	Температура теплоносителя, °C                	
	65/50   	90/50  	110/50  	65/50  	90/50   	110/50  	
25     
32     
40     
50     
65     
80     
100    
125    
150    
200    
250    
300    
350    
400    
450    
500    
600    
700    
800    
900    
1000    
1200    
1400    	18    
21    
22    
25    
28    
30    
34    
38    
42    
52    
61    
70    
77    
84    
92    
101    
115    
130    
144    
160    
175    
206    
235    	22    
25    
27    
29    
34    
36    
40    
46    
51    
61    
71    
81    
90    
99    
108   
118   
134   
151   
168   
186   
201   
238   
272   	27    
28    
30    
34    
39    
41    
46    
52    
57    
70    
81    
90    
101   
110   
120   
131   
150   
167   
186   
206   
224   
262   
300   	16    
18    
19    
22    
25    
27    
29    
34    
36    
45    
52    
58    
65    
70    
77    
83    
95    
106   
118   
130   
143   
168   
190   	21    
22    
24    
26    
30    
32    
34    
40    
43    
52    
61    
68    
76    
83    
89    
97    
111    
124    
138    
151    
165    
194    
220    	24    
26    
28    
30    
34    
37    
40    
45    
49    
60    
69    
77    
85    
93    
101   
109   
125   
138   
152   
169   
182   
215   
243   	

Таблица 4.4

Нормы тепловых потерь конденсатопроводов и паропроводов,
расположенных совместно в непроходных каналах

Условный диаметр, мм 	пар	конд	пар	конд	пар	конд	пар	конд	пар	конд	пар	конд	
паропровод	конденсато-
провод     	Расчетная температура теплоносителя, °C       	
		115	100 	150	100 	200	100 	250	100 	300	100 	350	100 	
25    
30    
40    
50    
65    
80    
100    
125    
150    
200    
250    
300    
350    
400    
450    
500    
600    
700    
800    	25    
25    
25    
25    
30    
40    
40    
50    
70    
80    
100    
125    
150    
180    
200    
250    
300    
300    
300    	19 
20 
22 
23 
27 
30 
33 
36 
39 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
74 
83 
90 
98 	15 
15 
15 
15 
18 
20 
20 
21 
23 
23 
27 
28 
33 
36 
38 
43 
47 
47 
47 	26 
28 
28 
31 
37 
40 
42 
46 
50 
58 
65 
71 
77 
83 
89 
95 
106
114
123	15 
15 
15 
15 
18 
20 
20 
21 
23 
25 
27 
28 
33 
36 
38 
43 
47 
47 
47 	35 
37 
39 
45 
50 
53 
57 
62 
67 
77 
85 
95 
101
109
115
123
137
148
159	15 
15 
15 
15 
18 
20 
20 
21 
23 
25 
27 
28 
33 
36 
38 
43 
47 
47 
47 	44 
46 
50 
55 
61 
70 
70 
76 
81 
93 
102
114
123
132
139
149
163
175
189	15 
15 
15 
15 
18 
19 
19 
20 
22 
24 
27 
28 
32 
35 
38 
42 
46 
46 
46 	55 
59 
63 
68 
76 
84 
84 
92 
99 
113
126
137
147
157
166
178
195
209
- 	15 
15 
15 
15 
17 
19 
19 
20 
22 
24 
27 
28 
32 
35 
37 
42 
46 
46 
-  	68 
71 
76 
82 
89 
101
101
108
122
132
148
160
172
183
193
206
224
241
- 	15 
15 
15 
15 
17 
18 
18 
20 
22 
24 
27 
28 
32 
35 
37 
41 
46 
46 
-  	

Таблица 4.5

Нормы тепловых потерь трубопроводов водяных тепловых сетей,
проложенных бесканально

Условный  
диаметр,  
мм     	Нормы плотности теплового потока, ккал/чм          	
	Продолжительность       
эксплуатации до 5000 ч/год  
включительно         	Продолжительность    
эксплуатации более 5000 ч/год 	
	Температура теплоносителя, °C                 	
	65/50  	90/50   	110/50  	65/50  	90/50   	110/50  	
25     
32     
40     
50     
65     
80     
100    
125    
150    
200    
250    
300    
350    
400    
450    
500    
600    
700    
800    
900    
1000    
1200    
1400    	26    
28    
30    
34    
40    
44    
49    
56    
64    
80    
95    
108   
120   
134   
148   
163   
188   
212   
239   
267   
293   
345   
402   	30    
33    
35    
40    
47    
52    
58    
65    
74    
92    
108    
124    
139    
152    
169    
184    
214    
249    
268    
300    
336    
390    
450    	34    
37    
40    
46    
52    
57    
64    
72    
81    
101   
119   
135   
152   
167   
183   
200   
231   
260   
293   
327   
356   
422   
488   	23   
25   
27   
30   
35   
39   
42   
48   
54   
66   
79   
90   
101   
112   
122   
134   
154   
173   
194   
215   
237   
280   
323   	28    
30    
32    
35    
42    
45    
50    
57    
63    
80    
91    
104    
116    
127    
139    
151    
176    
197    
221    
244    
268    
316    
366    	31    
34    
36    
40    
46    
51    
57    
63    
71    
86    
101    
114    
127    
140    
152    
167    
192    
214    
240    
265    
291    
342    
396    	

Приложение 5
к Инструкции по организации
в Минэнерго России
работы по расчету и обоснованию
нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии

Таблица 5.1

ПОПРАВКИ К НОРМИРУЕМЫМ ТЕПЛОВЫМ ПОТЕРЯМ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Тип   
прокладки	Соотношение  
подземной   
и надземной  
прокладок по 
материальной 
характеристике	Значение среднегодовой поправки ДельтаK к значениям эксплуатационных тепловых потерь и предельное        
значение поправочного коэффициента K + ДельтаK при различных соотношениях среднечасовых эксплуатационных    
тепловых потерь и тепловых потерь, определенных по нормам                            	Предельное 
значение  
поправочного
коэффициента
K + ДельтаK 	
		от 0,6     
до 0,8 вкл.  	св. 0,8    
до 0,9 вкл.  	св. 0,9    
до 1,0 вкл.  	св. 1,0    
до 1,1 вкл.  	св. 1,1    
до 1,2 вкл.  	св. 1,2    
до 1,3 вкл.  	св. 1,3     
до 1,4 вкл.   		
		ДельтаK	K +  
ДельтаK	ДельтаK	K +  
ДельтаK	ДельтаK	K +  
ДельтаK	ДельтаK	K +  
ДельтаK	ДельтаK	K +  
ДельтаK	ДельтаK	K +  
ДельтаK	ДельтаK	K +  
ДельтаK		
Подземная	0,9      	0,08  	1,00  	0,06  	1,10  	0,04  	1,10  	0,02  	1,15  	0,01  	1,20  	-   	-   	-   	-    	1,20    	
Надземная	0,1      	-   	-   	0,16  	1,30  	0,14  	1,40  	0,12  	1,50  	0,11  	1,60  	0,10  	1,70  	0,08  	1,70  	1,70    	
Подземная	0,8      	0,10  	1,00  	0,07  	1,10  	0,05  	1,20  	0,03  	1,20  	0,02  	1,25  	0,01  	1,30  	-   	-    	1,30    	
Надземная	0,2      	-   	-   	0,15  	1,30  	0,13  	1,30  	0,12  	1,40  	0,10  	1,50  	0,10  	1,60  	0,07  	1,70  	1,70    	
Подземная	0,6      	0,12  	1,00  	0,10  	1,10  	0,08  	1,20  	0,05  	1,25  	0,03  	1,30  	0,02  	1,35  	-   	-    	1,35    	
Надземная	0,4      	-   	-   	0,12  	1,20  	0,11  	1,30  	0,10  	1,40  	0,08  	1,40  	0,05  	1,50  	0,04  	1,60  	1,60    	
Подземная	0,4      	0,14  	1,10  	0,12  	1,20  	0,10  	1,30  	0,08  	1,30  	0,06  	1,35  	0,04  	1,40  	-   	-    	1,40    	
Надземная	0,6      	-   	-   	0,10  	1,15  	0,08  	1,20  	0,06  	1,30  	0,05  	1,30  	0,03  	1,40  	0,02  	1,50  	1,50    	
Подземная	0,3      	0,15  	1,10  	0,13  	1,20  	0,11  	1,30  	0,09  	1,30  	0,08  	1,40  	0,05  	1,40  	0,04  	1,40  	1,40    	
Надземная	0,7      	-   	-   	0,09  	1,15  	0,07  	1,20  	0,05  	1,30  	0,03  	1,30  	0,02  	1,40  	0,01  	1,40  	1,40    	
Подземная	0,2      	0,16  	1,20  	0,14  	1,20  	0,12  	1,40  	0,11  	1,40  	0,09  	1,40  	0,06  	1,40  	0,05  	1,40  	1,40    	
Надземная	0,8      	-   	-   	0,08  	1,15  	0,05  	1,20  	0,03  	1,30  	0,02  	1,30  	0,01  	1,40  	0,01  	1,40  	1,40    	

Таблица 5.2

Зависимость КПД асинхронных электродвигателей
от степени их загрузки

Коэффициент полезного действия, %                               	
Паспортная
мощность, 
кВт    	Число оборотов электродвигателя 1500   	Число оборотов электродвигателя 3000   	
	степень загрузки %            	степень загрузки %            	
	20  	40  	50  	60  	70  	80  	100  	20  	40  	50  	60  	70  	80  	100 	
250 и   
более   	53  	62,5 	72  	85,7 	95,1 	95,2 	95  	54  	63,5 	84  	90,7 	96,1 	96,2 	96  	
160    	51  	60,5 	70  	83,65	93,09	93,17	93  	52  	61,5 	82  	88,65	94,09	94,17	94  	
120    	49,86	59,36	68,86	82,49	91,92	92,02	91,86	50,86	60,36	80,86	87,49	92,92	93,02	92,86	
90    	49  	58,5 	68  	81,62	91,04	91,15	91  	50  	59,5 	80  	86,62	92,04	92,15	92  	
70    	47,86	57,36	66,86	80,26	89,94	90  	89,86 	48,86	58,36	78,86	85,26	90,94	91  	90,86	
55    	47  	56,5 	66  	79,24	89,11	89,14	89  	48  	57,5 	78  	84,24	90,11	90,14	90  	
45    	46,20	55,70	65,20	78,43	88,31	88,33	88,20 	47,20	56,70	77,20	83,43	89,31	89,33	89,20	
30    	45  	54,5 	64  	77,21	87,1 	87,12	87  	46  	55,5 	76  	82,21	88,1 	88,12	88  	
20    	44  	53,50	63  	76,20	86,09	86,11	86  	45  	54,50	75  	81,20	87,09	87,11	87  	
10    	43  	52,5 	62  	75,18	85,07	85,09	85  	44  	53,5 	74  	80,18	86,07	86,09	86  	
5     	42  	51,5 	61  	74,16	84,04	84,06	84  	43  	52,5 	73  	79,16	85,04	85,06	85  	
2     	40  	49,5 	59  	72,11	82,02	82,04	82  	41  	50,5 	71  	77,11	83,02	83,04	83  	

Таблица 5.3

ПОТЕРИ И ЗАТРАТЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

Наименование   
системы     
централизованного
теплоснабжения  
населенного   
пункта <*>    	Предшествующий базовому период   	Базовый период           	Утвержденный период           	Период регулирования       	
	норматив, м3 (т)      	отчет,
м3 (т)	норматив, м3 (т)       	отчет,
м3 (т)	норматив, м3 (т)       	% к    
среднегод.
объему  
тепл.   
сети   
(расчетно)	норматив, м3 
(т)     	% к    
среднегод.
объему  
тепл. сети
(расчетно)	к утв.  
периоду 
гр. 15 :
гр. 10  	
	значение
<**>  	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 	учтено 
РЭК в 
тарифах		значение	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 	учтено 
РЭК в 
тарифах		значение	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 	учтено 
РЭК в 
тарифах		предл.
орг. 	предл.
эксп. 
орг. 			
1        	2    	3      	4   	5   	6    	7      	8   	9   	10   	11     	12   	13    	14  	15  	16    	17   	
Теплоноситель -  вода (м3)                                                                       	
																
Теплоноситель - пар (т)                                                                        	
												---    			---    		
Теплоноситель - конденсат (м3)                                                                    	

--------------------------------
<*> При предложении об утверждении нормативов, дифференцированных по системам централизованного теплоснабжения, данные приводятся по организации в целом и по каждой системе.
<**> При отсутствии утвержденного норматива в Министерстве энергетики необходимо указать расчетное значение норматива, предложенного для включения в тариф (в этом случае графы 3, 7 и 11 не заполняются).

Таблица 5.4

ПОТЕРИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Наимено-  
вание     
системы   
централи- 
зованного 
теплоснаб-
жения     
населенно-
го пункта 	Предшествующий базовому период           	Базовый период                   	Утвержденный период             	Период регулирования           	
	норматив, тыс. Гкал    	отчет,
тыс. 
Гкал 	отпуск 
тепловой
энергии 
в сеть, 
тыс.  
Гкал  	% к   
отпуску 
(гр. 2 :
гр. 6) 	норматив, тыс. Гкал    	отчет,
тыс. 
Гкал 	отпуск 
тепловой
энергии 
в сеть, 
тыс.  
Гкал  	% к   
отпуску 
(гр. 8 :
гр. 12) 	норматив, тыс. Гкал    	отпуск 
тепловой
энергии 
в сеть, 
тыс.  
Гкал  	% к   
отпуску 
(гр. 14 :
гр. 17) 	норматив,  
тыс. Гкал  	отпуск 
тепловой
энергии 
в сеть, 
тыс.  
Гкал  	% к   
отпуску 
(гр. 20 :
гр. 21) 	к утв. 
периоду
гр. 20 :
гр. 14  	
	зна- 
чение	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 	учтено 
РЭК в 
тарифах				зна- 
чение	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 	учтено 
РЭК в 
тарифах				зна- 
чение	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 	учтено 
РЭК в 
тарифах			предл.
орг. 	предл.
эксп. 
орг. 				
1     	2  	3      	4   	5   	6    	7    	8  	9      	10   	11  	12   	13   	14  	15     	16   	17   	18    	19  	20  	21   	22    	23   	
Теплоноситель - вода                                                                                           	
																							
Теплоноситель - пар                                                                                            	
																							
Теплоноситель - конденсат                                                                                         	

Таблица 5.5

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Наимено-  
вание     
системы   
централи- 
зованного 
теплоснаб-
жения     
населенно-
го пункта 	Предшествующий базовому период  	Базовый период         	Утвержденный период   	Период регулирования    	
	норматив, тыс. кВт·ч   	отчет,
тыс. 
кВт·ч	норматив, тыс. кВт·ч   	отчет,
тыс. 
кВт·ч	норматив, тыс. кВт·ч   	норматив,    
тыс. кВт·ч   	к утв. 
периоду 
гр. 14 :
гр. 10 	
	зна- 
чение	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 	учтено 
РЭК в 
тарифах		зна- 
чение	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 	учтено 
РЭК в 
тарифах		зна- 
чение	N и дата  
приказа   
Министерства
энергетики 	учтено 
РЭК в 
тарифах	предл.
орг. 	предл.   
эксп. орг.		
1     	2  	3      	4   	5   	6  	7      	8   	9   	10  	11     	12  	13  	14     	15   	

Приложение 6
к Инструкции по организации
в Минэнерго России
работы по расчету и обоснованию
нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии

(образец)

Исходные данные для расчета нормативов технологических потерь

6.1. Утвержденные нормативные энергетические характеристики (на электронном и бумажном носителях) по показателям: "потери сетевой воды", "тепловые потери", "удельный расход сетевой воды", "разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (температура в обратном трубопроводе)" и "удельный расход электроэнергии" с указанием срока действия.
6.2. В случае если в качестве материалов, обосновывающих нормативы технологических потерь на регулируемый период, используются утвержденные нормативные энергетические характеристики или утвержденные нормативы технологических потерь на год, предшествующий регулируемому периоду, то прогнозируемые значения влияющих показателей предоставляются в сопоставлении с аналогичными показателями, принятыми соответственно при разработке нормативных энергетических характеристик или нормативов технологических потерь. В данном случае необходимо заполнить таблицу 6.1.

Таблица 6.1

Сопоставление условий, принятых при разработке энергетических характеристик (нормативов технологических потерь на год, предшествующий регулируемому периоду) и при разработке нормативов технологических потерь на регулируемый период

Условия работы тепловых  
сетей           	Принятые при   
разработке   
энергетических  
характеристик  
или нормативов  	Прогнозируемые 
на период    
регулирования  	Изменение или 
% изменения  
величины   	
1             	2        	3        	4       	
Объем трубопроводов        
тепловых сетей, м3         				
Материальная характеристика
трубопроводов тепловых     
сетей, м2                  				
Эксплуатационный           
температурный график       				
Суммарная установленная    
мощность электродвигателей 
насосов, кВт               				

6.3. Характеристика трубопроводов тепловой сети по участкам, эксплуатируемых теплосетевой организацией, раздельно для сетей до ЦТП и после ЦТП (см. таблицы 6.2, 6.3, 6.4) на период регулирования. Для тепловых сетей после ЦТП - раздельно для сетей отопления и вентиляции и сетей горячего водоснабжения. Для паровых сетей: местные сопротивления по участкам, суммарное термическое сопротивление по участкам (см. примерную таблицу 6.5), а также параметры пара на каждом i-м участке магистрали, определенные исходя из среднегодовых параметров пара на источнике теплоснабжения и максимальных договорных расходах пара у каждого потребителя (см. примерную таблицу 6.6).
6.4. Объем, м3, трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией (раздельно для неотопительного и отопительного периодов), в рассматриваемой системе теплоснабжения, согласно таблице 6.7, на период регулирования.

Таблица 6.2

Пример заполнения таблицы исходных данных
по характеристике водяных тепловых сетей на балансе до ЦТП

┌────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬────────┐
│Наименование│  Наружный   │   Длина   │Теплоизоляционный│     Тип    │Год ввода в │   Средняя   │Температурный│Поправочный│Часовые │
│  участка   │   диаметр   │участка (в │    материал     │ прокладки  │эксплуатацию│   глубина   │график работы│коэффициент│тепловые│
│            │трубопроводов│двухтрубном│                 │            │(перекладки)│  заложения  │тепловой сети│ к нормам  │потери, │
│            │ на участке  │исчислении)│                 │            │            │   до оси    │ с указанием │ тепловых  │ ккал/ч │
│            │    D , м    │   L, м    │                 │            │            │трубопроводов│ температуры │ потерь, K │        │
│            │     н       │           │                 │            │            │ на участке  │ срезки, °C  │           │        │
│            │             │           │                 │            │            │    H, м     │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│     1      │      2      │     3     │        4        │     5      │     6      │      7      │      8      │     9     │   10   │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│НО-1-НО-24  │    0,920    │   3409    │Маты             │ надземная  │    1968    │      -      │   150/70    │    1,1    │        │
│            │             │           │минераловатные   │            │            │             │ (tср = 130) │           │        │
│            │             │           │марки 125        │            │            │             │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│НО-24-НО-38 │    0,426    │   1027    │Армопенобетон    │ надземная  │    1993    │      -      │   150/70    │    1,1    │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │ (tср = 130) │           │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│НО-38-НО-52 │    0,219    │   2514    │Пенополиуретан   │ канальная  │    2000    │     1,6     │   150/70    │    1,0    │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │ (tср = 130) │           │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ТК-2-ТК-31  │    0,273    │    512    │Маты             │ канальная  │    1971    │     1,6     │   150/70    │    1,1    │        │
│            │             │           │минераловатные   │            │            │             │ (tср = 130) │           │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ТК-31-ТК-46 │    0,530    │   1006    │Армопенобетон    │бесканальная│    1995    │     2,3     │   150/70    │    1,1    │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │ (tср = 130) │           │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ТК-46-ТК-64 │    0,720    │    783    │Пенополиуретан   │бесканальная│    2001    │     2,7     │   150/70    │    1,0    │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │ (tср = 130) │           │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ТК-18-ТК-22 │    0,325    │    102    │Пенополиуретан   │бесканальная│    1975    │     1,4     │   150/70    │    1,0    │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │ (tср = 130) │           │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ТК-145-ТК-17│    0,426    │    998    │Пенополиуретан   │бесканальная│    1994    │     3,1     │   150/70    │    1,0    │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │ (tср = 130) │           │        │
│            │             │           │                 │            │            │             │             │           │        │
└────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴────────┘

Таблица 6.3

Пример заполнения таблицы исходных данных
по характеристике водяных тепловых сетей после ЦТП
на балансе организации

┌────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────┐
│Наименование│  Наружный   │   Длина    │Теплоизоляционный│   Тип    │Год ввода в │  Средняя   │ Назначение │Температурный│Поправочный│Часовые │
│  участка   │   диаметр   │трубопровода│    материал     │прокладки │эксплуатацию│  глубина   │  тепловой  │график работы│коэффициент│тепловые│
│            │трубопроводов│     (в     │                 │          │(перекладки)│ заложения  │    сети    │тепловой сети│ к нормам  │потери, │
│            │ на участке  │двухтрубном │                 │          │            │   оси в    │            │             │ тепловых  │ ккал/ч │
│            │    D , м    │исчислении) │                 │          │            │трубопроводе│            │             │ потерь, K │        │
│            │     н       │    L, м    │                 │          │            │    H, м    │            │             │           │        │
├────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│     1      │      2      │     3      │        4        │    5     │     6      │     7      │     8      │      9      │    10     │   11   │
├────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴────────┤
│                                                           Четырехтрубная прокладка                                                           │
├────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────┤
│Т1-Т2       │    0,150    │    200     │Маты минераловат.│Канальная │    1968    │    2,0     │    Сеть    │    95/70    │           │        │
│            │             │            │                 │          │            │            │ отопления  │             │           │        │
│            │             │            │                 │          │            │            │(вентиляции)│             │           │        │
├────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│Т1-Т2       │    0,100    │    200     │Маты минераловат.│Канальная │    1968    │    2,0     │  Сеть ГВС  │    70/40    │           │        │
├────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴────────┤
│                                                            Двухтрубная прокладка                                                             │
├────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────┤
│Т20-Т21     │    0,100    │     50     │Пенополиуретан   │    В     │    2001    │            │    Сеть    │    95/70    │           │        │
│            │             │            │                 │помещении │            │            │ отопления  │             │           │        │
│            │             │            │                 │          │            │            │(вентиляции)│             │           │        │
└────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴────────┘

Таблица 6.4

Пример заполнения таблицы исходных данных
по характеристике паровых тепловых сетей на балансе

┌────────────┬─────────────────┬──────────┬───────────┬───────┬───────────┬──────────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────┐
│Наименование│Теплоизоляционный│    Тип   │ Наружный  │Толщина│   Длина   │     Толщина      │  Внутренние  │Год ввода в │   Средняя   │Поправочный│Часовые │
│  участка   │    материал     │прокладки │  диаметр  │стенки,│  участка  │теплоизоляционного│   размеры    │эксплуатацию│   глубина   │коэффициент│тепловые│
│            │                 │    <1>   │  участка  │   м   │паропровода│     слоя, м      │    канала    │(перекладки)│заложения оси│ к нормам  │потери, │
│            │                 │          │паропровода│       │   L, м    │                  ├───────┬──────┤            │трубопроводов│ тепловых  │ ккал/ч │
│            │                 │          │   D , м   │       │           │                  │ ширина│высота│            │    H, м     │ потерь, K │        │
│            │                 │          │    н      │       │           │                  │канала │канала│            │             │           │        │
│            │                 │          │           │       │           │                  │ b, м  │ h, м │            │             │           │        │
├────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────────┼───────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│     1      │        2        │    3     │     4     │   5   │     6     │        7         │   8   │  9   │     10     │     11      │    12     │   13   │
├────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────────┼───────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│НО-1-НО-2   │Маты             │надземная │   0,920   │  XXX  │   3409    │       XXX        │  XXX  │ XXX  │    1968    │      -      │    1,1    │        │
│            │минераловатные   │          │           │       │           │                  │       │      │            │             │           │        │
│            │марки 125        │          │           │       │           │                  │       │      │            │             │           │        │
├────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────────┼───────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│НО-2-НО-3   │Армопенобетон    │надземная │   0,426   │  XXX  │   1027    │       XXX        │  XXX  │ XXX  │    1993    │      -      │    1,1    │        │
├────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────────┼───────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│НО-3-ТК-1   │Пенополиуретан   │канальная │   0,219   │  XXX  │   2514    │       XXX        │  XXX  │ XXX  │    2000    │     1,6     │    1,0    │        │
├────────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┼───────┼───────────┼──────────────────┼───────┼──────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┤
│ТК-1 -      │Маты             │канальная │   0,273   │  XXX  │    512    │       XXX        │  XXX  │ XXX  │    1971    │     1,6     │    1,1    │        │
│Потребитель │минераловатные   │          │           │       │           │                  │       │      │            │             │           │        │
│1           │                 │          │           │       │           │                  │       │      │            │             │           │        │
└────────────┴─────────────────┴──────────┴───────────┴───────┴───────────┴──────────────────┴───────┴──────┴────────────┴─────────────┴───────────┴────────┘

--------------------------------
<1> Для подземной прокладки указать вид грунта (песок, супесь, глина, суглинок, гравий, щебень) и степень его увлажнения (сухой, влажный, водонасыщенный).

Таблица 6.5

Пример таблицы исходных данных по местным
сопротивлениям и суммарным термическим сопротивлениям
паровых тепловых сетей на балансе

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

Участок	Наименование
участка   	Отвод 90°   	Отвод  
30°   	Тройник на   
закрытый    
проход     	Задвижка    	Задвижка    	Сумма    
местных   
сопротивлений
по участкам 	Суммарное   
термическое  
сопротивлениее
по участкам  	
		кол-
во 	SUMЭкси  	кол-
во 	кол-
во 	кол-
во 	SUMЭкси  	кол-
во 	SUMЭпсилон	кол-
во 	SUMЭкси  	SUMЭкси   	R,       
(м x ч x °C) /
ккал      	
	1      	2  	3     	4  	12 	12 	14    	8  	9     	10 	11    	12      	13      	

1 - 2  	.      
НО-1 - НО-2 
.      													

2 - 3  	.      
НО-2 - НО-3 
.      													

3 - 4  	.      
НО-3 - ТК-1 
.      													

4 - 5  	.      
ТК-1 -      
.      
Потребитель 
1           													

Таблица 6.6

Параметры и расходы пара по участкам

┌─────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Наименование │ Расход, т/ч  │           Температура, °C           │  Абсолютное давление, кгс/см2  │ Энтальпия, ккал/кг  │
│   участка   ├──────────────┼───────────────┬──────────┬──────────┼──────────┬──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤
│             │      G       │   в начале    │  в конце │  средняя │ в начале │ в конце  │среднее на│ в начале │ в конце  │
│             │       i      │    участка    │ участка  │на участке│ участка  │ участка  │ участке  │ участка  │ участка  │
│             │              │     тау       │  тау     │     ср.  │    p     │   p      │    ср.   │   h      │   h      │
│             │              │        1i     │     2i   │  тау     │     1i   │    2i    │   p      │    1i    │    2i    │
│             │              │               │          │     i    │          │          │    i     │          │          │
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│      1      │      2       │       3       │    4     │    5     │    6     │    7     │    8     │    9     │    10    │
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│     .       │              │               │          │          │          │          │          │          │          │
│НО-1 - НО-2  │              │               │          │          │          │          │          │          │          │
│     .       │              │               │          │          │          │          │          │          │          │
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│     .       │              │               │          │          │          │          │          │          │          │
│НО-2 - НО-3  │              │               │          │          │          │          │          │          │          │
│     .       │              │               │          │          │          │          │          │          │          │
└─────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

Таблица 6.6а

Параметры пара в паропроводе

┌──────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│Паропровод│    Температура, °C    │ Абсолютное давление,  │  Энтальпия, ккал/кг   │
│          │                       │        кгс/см2        │                       │
│          ├───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┤
│          │начало │конец  │средняя│начало │конец  │среднее│начало │конец  │средняя│
│          │паро-  │паро-  │на     │паро-  │паро-  │на     │паро-  │паро-  │на     │
│          │провода│провода│паро-  │провода│провода│паро-  │провода│провода│паро-  │
│          │тау    │тау    │проводе│ p     │ p     │проводе│h      │h      │проводе│
│          │   1   │   2   │тау    │  1    │  2    │ p     │ 1     │ 2     │h      │
│          │       │       │   ср  │       │       │  ср   │       │       │ ср    │
├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│    1     │   2   │   3   │   4   │   5   │   6   │   7   │   8   │   9   │  10   │
├──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│    1     │       │       │       │       │       │       │       │       │       │
└──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

Таблица 6.7

Пример заполнения таблицы объема, м3,
трубопроводов тепловых сетей на балансе организации

Сезон       	Температурные графики                 	
	150/70    	130/70    	95/70    	70/40    	
Отопительный      	2000     	0       	5000    	4000    	
Неотопительный    	2000     	0       	0      	4000    	

Примечание: заполняется раздельно для каждого вида теплоносителя.

6.5. Прогнозные среднемесячные температуры, °C, как средние из соответствующих статистических значений по информации местной метеослужбы за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и климатологическим справочникам:
- наружного воздуха,
- грунта на средней глубине заложения трубопроводов,
- в помещениях (при наличии прокладки трубопроводов в помещениях),
- холодной воды (раздельно для каждого источника теплоснабжения и для холодной воды, поступающей в систему ГВС из водоканала).
Пример предоставления данных в табличном виде приведен ниже (таблица 6.8).

Таблица 6.8

Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые температуры
наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды

Месяц      	Число часов  
работы     	Температура, °C                	
	отопит.
период 	летний 
период 	грунта 
на   
глубине
2,4 м 	наружного
воздуха 	подающего
тр-да  	обратного
тр-да  	холодной
воды  	
Январь          	744  		3,5  	-7,5   	82,5   	50,7   	1    	
Февраль         	672  		2,8  	-7,8   	82,9   	50,9   	1    	
Март            	744  		2,4  	-3,2   	76,9   	46,8   	1    	
Апрель          	440  	280  	2,3  	6,6   	70,0   	42,5   	1,7   	
Май             		744  	5,0  	11,7   	70,0   		10,32  	
Июнь            		552  	7,9  	17,0   	70,0   		17,62  	
Июль            		576  	10,9  	21,4   	70,0   		22,18  	
Август          		576  	12,7  	17,9   	70,0   		21,26  	
Сентябрь        		720  	12,3  	12,1   	70,0   		16,22  	
Октябрь         	416  	328  	10,5  	5,3   	70,0   	42,5   	9,26  	
Ноябрь          	720  		7,8  	-2,4   	75,8   	46,1   	3,3   	
Декабрь         	744  		5,3  	-8,7   	84,1   	51,7   	1    	
Среднегодовые   
значения        	4 480 	3 776 	6,8  	4,5   	74,6   	47,9   	8,2   	
Среднесезонные  
значения        	отопит. период 	4,7  	-3,6   	78,4   	47,9   	2,2   	
	неотопит.   
период     	9,2  	14,0   	70,0   		15,3  	

6.6. Прогнозная продолжительность отопительного и неотопительного периодов (таблица 6.8).
6.7. Утвержденный эксплуатационный температурный график отпуска тепловой энергии на базовый период и на период регулирования от каждого источника тепловой энергии, температурный график работы систем отопления (вентиляции) и ГВС после ЦТП в табличном или графическом виде. Режим отпуска тепловой энергии в неотопительном сезоне за базовый период и период регулирования (температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах).
6.8. Для паровых сетей: среднемесячные параметры (температура и давление) пара на источнике теплоснабжения, а также максимальные договорные расходы теплоносителя у каждого потребителя помесячно (таблица 6.9).

Таблица 6.9

Среднемесячные и среднегодовые температуры,
давления и расходы пара

Месяцы    	Число часов  
работы    	Источник тепловой энергии 	Потребитель
1     	Потребитель
2     	
	отопит.
период 	летний
период	температура,
°C     	абсолютное  
давление   
теплоносителя,
кгс/см2    	расход, т/ч	расход, т/ч	
Январь       							
Февраль      							
Март         							
Апрель       							
Май          							
Июнь         							
Июль         							
Август       							
Сентябрь     							
Октябрь      							
Ноябрь       							
Декабрь      							
Среднегодовые
значения     							

6.9. Сведения по гидравлическим системам автоматического регулирования и защиты (САРЗ), предусматривающим слив теплоносителя, в системе теплоснабжения. Количество однотипных САРЗ, находящихся в работе, с указанием технически обоснованного расхода сетевой воды на слив для каждого из типов САРЗ и числа часов работы в году (таблица 6.10).

Таблица 6.10

Данные по средствам автоматики и защиты (САРЗ)

Тип САРЗ	Количество,
шт.    	Расход    
теплоносителя,
м3/ч     	Место  
установки
(под./  
обр.   
тр-д)  	Продолжи- 
тельность 
работы в  
течение   
года, ч   	Нормативные  
годовые потери и
затраты    
теплоносителя, 
м3 (т)     	
1    	2     	3       	4    	5     	6       	

6.10. Результаты испытаний на тепловые потери, проведенных в течение последних 5 лет; результаты определения тепловых потерь иными методами (указать какими) (отчеты на бумажных или электронных носителях).
6.11. Сведения по насосному оборудованию, осуществляющему передачу тепловой энергии и находящемуся на балансе организации (насосное и другое оборудование, установленное на источнике тепловой энергии, к теплосетевому оборудованию не относится). Указать назначение насосного оборудования (подкачивающие насосные станции на подающих и обратных трубопроводах тепловой сети, подмешивающие насосы на тепловой сети, дренажные насосы, насосы зарядки-разрядки районных баков аккумуляторов, насосы отопления и ГВС, насосы подпитки второго контура отопления центральных тепловых пунктов (ЦТП)), состав оборудования (марка, количество, мощность, число оборотов, фактические диаметры рабочих колес), наличие ЧРП.
Расчетные значения расходов через насосное оборудование, обоснованные результатами расчетов гидравлического режима тепловых сетей от всех источников теплоснабжения при характерных температурах наружного воздуха <1> на протяжении отопительного сезона и расчетные расходы теплоносителя в летний период согласно разработанному летнему режиму работы системы теплоснабжения.
--------------------------------
<1> Характерные температуры наружного воздуха для определения нормативных затрат электроэнергии рекомендуется принимать следующим образом:
- средняя за отопительный период для закрытых и открытых (автоматизированных - оснащенных регуляторами температуры в системах ГВС) систем теплоснабжения;
- средние за период работы при водоразборе на ГВС из подающей/обратной линии в отопительный сезон (2 значения) для открытой неавтоматизированной системы.

Прогнозные на период регулирования данные по количеству часов использования и количеству работающих насосных агрегатов на каждой из насосных станций и ЦТП.
Данные предоставляются раздельно по системам теплоснабжения для каждого предприятия (филиала), эксплуатирующего тепловые сети энергоснабжающей организации. Пример предоставления данных приведен в таблице 6.11.
6.12. Наличие приводов запорно-регулирующей арматуры в тепловых сетях. Указать количество однотипных приводов электрифицированного оборудования, установленную мощность и КПД электроприводов, годовое число часов работы электроприводов каждого вида оборудования на период регулирования (таблица 6.12).
6.13. Фактические затраты электроэнергии за базовый и предшествующий базовому периоды (помесячно) по каждому ЦТП и насосной станции на балансе энергоснабжающей организации (таблица 6.13).

Таблица 6.11

Сведения по насосному оборудованию

Наименование населенного пункта ______________________________
Наименование системы теплоснабжения __________________________

Наименование
насосной  
станции   
(ЦТП).   
Назначение 	Продолжи- 
тельность 
работы    
насосной  
станции   
(ЦТП) в   
период    
регулиро- 
вания, ч  
(период   
работы)   	Марка 
насоса
(место
уста- 
новки)	Тип   
элект-
родви-
гателя	Параметры работы в период с характерной температурой наружного воздуха            	
				харак-  
терная  
тем-ра  
наруж-  
ного    
воздуха,
°C      	число   
насосов,
одновре-
менно   
находя- 
щихся в 
работе, 
шт.     	диаметр 
рабочего
колеса/ 
диаметр 
колеса 
после  
обрезки,
мм   	норматив- 
ный расход
теплоноси-
теля через
насосную  
станцию   
(ЦТП), т/ч	подача 
насоса,
м3/ч  	напор 
насоса,
м   	КПД  
насоса	нормируе-
мая      
мощность 
насосной 
станции  
(ЦТП),   
кВт      	число  
часов  
работы 
насосов,
ч    	нормативные  
технологичес-
кие затраты  
эл. энергии  
насосной     
станции      
(ЦТП),       
кВт·ч        	
1      	2     	3   	4   	5    	6    	7    	8     	9   	10   	11  	12    	13   	14      	

														

Примечание: заполняется раздельно по системам теплоснабжения для каждого предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети энергоснабжающей организации

Таблица 6.12

Данные по приводам запорно-регулирующей арматуры

Тип (марка)
приводов  	Количество, 
шт.     	Установленная 
мощность, кВт 	КПД, 
%  	Годовое  
число   
часов   
работы, ч 	Нормативные   
годовые затраты 
электроэнергии, 
кВт·ч     	
1     	2      	3       	4  	5     	6        	

Таблица 6.13

Данные по фактическим затратам электроэнергии

Наименование 
насосной   
станции (ЦТП) 	Затраты электроэнергии, кВт·ч                      	
	ян.	фев.	март 	апр.	май 	июнь 	июль 	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	год	
1       	2 	3  	4  	5  	6  	7   	8   	9  	10  	11 	12  	13 	14 	

Приложение 7
к Инструкции по организации
в Минэнерго России
работы по расчету и обоснованию
нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии

(образец)

Общие сведения об энергоснабжающей
(теплосетевой) организации

Наименование 
населенного 
пункта    	Наименова- 
ние системы
теплоснаб- 
жения      	Наименование     
источника      
теплоснабжения    	Установленная  
тепловая     
мощность     
источника    	Располагаемая  
тепловая     
мощность     
источника    	
			в горячей
воде,  
Гкал/ч  	в паре,
т/ч  	в горячей
воде,  
Гкал/ч  	в паре,
т/ч  	
1      	2     	3          	4    	5   	6    	7   	
Населенный  
пункт 1   	СЦТ-1   	Собственные источники
тепловой энергии:    					
		ТЭЦ-1                					
		ТЭЦ-2                					
		Источники тепловой   
энергии других ЭСО:  					
		ЭСО-1 (наименование) 					
		Котельная 1          					
		Котельная 2          					
		ЭСО-2 (наименование) 					
		Котельная 1          					
	СЦТ-2   	Собственные источники
тепловой энергии:    					
		ТЭЦ-3                					
		Источники тепловой   
энергии других ЭСО:  					
		ЭСО-3 (наименование) 					
		Котельная 1          					
Всего по населенному пункту           					
Населенный  
пункт 2   	СЦТ-3   	Собственные источники
тепловой энергии:    					
							
Всего по населенному пункту          					
Всего по ЭСО (ТСО)               					

Примечание: таблица заполняется для базового периода.

Приложение 8
к Инструкции по организации
в Минэнерго России
работы по расчету и обоснованию
нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии

(образец)

Таблица 8.1

Общая характеристика систем теплоснабжения
Структура отпуска, потребления тепловой энергии

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.

Наименование
населенного 
пункта   	Наименование 
системы    
теплоснабжения	Тип системы 
теплоснабжения
<1>      	Тип     
теплоно-
сителя, 
его     
парамет-
ры <2>  	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал             	Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал     	
				отчетный       	плановый                  	отчетный       	плановый                  	
				предшествующий
базовому   
периоду    	базовый
<3>  
период 	предшествующий
базовому   
периоду    	базовый
период 	утвержденный
<4> период 	период 
регули-
рования	предшествующий
базовому   
периоду    	базовый
период 	предшествующий
базовому   
периоду    	базовый
период 	утвержденный
период   	период 
регули-
рования	
1      	2       	3       	4    	5       	6   	7       	8   	9      	10   	13      	14   	15      	16   	17     	18   	

																

--------------------------------
Примечания:
<1> При открытой системе теплоснабжения и подключении местных систем ГВС как по зависимой, так и независимой схемам указать в суммарной нагрузке ГВС долю нагрузки ГВС тех потребителей, системы теплопотребления которых подключены по зависимой схеме.
<2> Тип теплоносителя: вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).
<3> Базовый период - период, предшествующий утвержденному (текущему).
<4> Утвержденный (текущий) период - текущий год, на который действуют принятые регулирующим органом нормативы технологических потерь, учтенные в тарифах на передачу тепловой энергии.

Таблица 8.2

Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки

Наименование  
системы    
теплоснабжения,
населенного  
пункта     	Тип     
теплоно-
сителя, 
его     
парамет-
ры <1>  	Присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч                        	Суммарные нагрузки        
(отоп.-вент., ГВС (ср. нед),  
технология), Гкал/ч       	
		предшествующий      
базовому периоду     	базовый период      	утвержденный период   	период регулирования   		
		на  
отоп.-
вент. 	на 
ГВС 
(ср.
нед)	на ГВС
(макс)	на    
техно-
логию 	на  
отоп.-
вент. 	на 
ГВС 
(ср.
нед)	на ГВС
(макс)	на    
техно-
логию 	на  
отоп.-
вент. 	на 
ГВС 
(ср.
нед)	на ГВС
(макс)	на    
техно-
логию 	на  
отоп.-
вент. 	на 
ГВС 
(ср.
нед)	на ГВС
(макс)	на    
техно-
логию 	предшест-
вующий   
базовому 
периоду  	базовый
период 	утверж-
денный 
период 	период 
регули-
рования	
1       	2    	3   	4  	5   	6   	7   	8  	9   	10  	11  	12 	13  	14  	15  	16 	17  	18  	19    	20   	21   	22   	

																						

--------------------------------
Примечания:
<1> Тип теплоносителя: вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).

Приложение 9
к Инструкции по организации
в Минэнерго России
работы по расчету и обоснованию
нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии

(образец)

Таблица 9.1

Общая характеристика систем транспорта и распределения
тепловой энергии (тепловых сетей)

Наименование  
системы    
теплоснабжения,
населенного  
пункта     	Наимено- 
вание    
предприя-
тия (фи- 
лиала    
ЭСО),    
эксплуа- 
тирующего
тепловые 
сети     	Тип     
теплоно-
сителя, 
его па- 
раметры 
<1>     	Протяженность трубопроводов   
тепловых сетей в однотрубном   
исчислении, м          	Средний (по материальной    
характеристике) наружный диаметр 
трубопроводов тепловых сетей, м 	Объем трубопроводов тепловых сетей, м3            	Количество насосных станций в   
эксплуатационной ответственности, 
шт.                	Количество ЦТП в         
эксплуатационной         
ответственности, шт.       	
			предшест-
вующий   
базовому 
периоду  	базовый
период 	утверж-
денный 
период 	период 
регули-
рования	предшест-
вующий   
базовому 
периоду  	базовый
период 	утверж-
денный 
период 	период 
регули-
рования	предшествующий  
базовому периоду 	базовый    
период    	утвержденный 
период    	период    
регулирования 	предшест-
вующий   
базовому 
периоду  	базовый
период 	утверж-
денный 
период 	период   
регулиро-
вания    	предшест-
вующий   
базовому 
периоду  	базовый
период 	утверж-
денный 
период 	период 
регули-
рования	
											отопитель-
ный период	летний
период	отопи- 
тельный
период 	летний
период	отопи- 
тельный
период 	летний
период	отопи- 
тельный
период 	летний
период									
1       	2    	3    	4    	5   	6   	7   	8    	9   	10   	11   	12    	13  	14   	15  	16   	17  	18   	19  	20    	21   	22   	23    	24    	25   	26   	27   	

																											

--------------------------------
Примечание:
<1> Для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).

Приложение 10
к Инструкции по организации
в Минэнерго России
работы по расчету и обоснованию
нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии

(образец)

Таблица 10.1

Нормативы технологических затрат и потерь при передаче
тепловой энергии на регулируемый период

Наименование
населенного 
пункта   	Наименование 
системы    
теплоснабжения	Наименование  
предприятия   
(филиала ЭСО), 
эксплуатирующего
тепловые сети  	Тип      
теплоносителя,
его параметры 
<1>      	Годовые затраты и потери теплоносителя <2>,     
м3 (т)                       	Годовые затраты     
и потери тепловой   
энергии, Гкал      	Годовые    
затраты    
электроэнергии,
кВт·ч      	
				с   
утечкой	технологические затраты        	всего	через  
изоляцию	с        
затратами
тепло-   
носителя 	всего		
					на     
пусковое  
заполнение 	на     
регламентные
испытания 	со   
сливами
САРЗ  	всего						
1      	2       	3        	4       	5   	6     	7      	8   	9  	10  	11   	12    	13  	14       	

														

--------------------------------
Примечание:
<1> Тип теплоносителя: горячая вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; >13 кгс/см2; острый).
<2> Годовые потери теплоносителя "горячая вода" приводятся в м3, "пар" - в тоннах.

Таблица 10.2

Сводные данные по нормативам технологических затрат
и потерь при передаче тепловой энергии

Наименова- 
ние системы
тепло-     
снабжения, 
населенного
пункта     	Тип   
тепло-
носи- 
теля, 
его   
пара- 
метры 
<1>   	Годовые затраты и потери теплоносителя <2>, м3 (т)                   	Годовые  затраты и потери тепловой энергии, Гкал                     	Годовые затраты электроэнергии, кВт·ч     	
		отчетные   
за период  	нормативные на период                          	отчетные  
за период  	нормативные на период                        	отчетные   
за период   	нормативные на период    	
		пред- 
шест- 
вующий
базо- 
вому  	базо- 
вый   	предшествующий    
базовому периоду   	базовый       	утвержденный     
(текущий)      	регу-  
лиро-  
вания  
(всего)	пред- 
шест- 
вующий
базо- 
вому  	базо-
вый  	предшествующий   
базовому  периоду 	базовый       	утвержденный     
(текущий)      	регу-   
лиро-   
вания   
(всего) 	пред-  
шест-  
вующий 
базо-  
вому   	базо- 
вый   	пред-  
шест-  
вующий 
базо-  
вому   	базо-
вый  	утверж- 
денный  	регу- 
лиро- 
вания 	
				с     
утеч- 
кой   	техно-  
логи-   
ческие  
затраты 	всего 	с    
утеч-
кой  	техно-  
логи-   
ческие  
затраты 	всего 	с     
утеч- 
кой   	техно-  
логи-   
ческие  
затраты 	всего				че- 
рез 
изо-
ля- 
цию 	с затра-
тами    
тепло-  
носителя	всего  	через 
изоля-
цию   	с зат- 
ратами 
тепло- 
носи-  
теля   	всего 	через  
изоля- 
цию    	с зат- 
ратами 
тепло- 
носи-  
теля   	всего								
1     	2  	3   	4   	5   	6    	7   	8  	9    	10  	11  	12   	13  	14  	15  	16 	17 	18     	19   	20  	21   	22  	23   	24   	25  	26   	27   	28  	29   	30  	31   	32  	

--------------------------------
Примечание:
<1> Тип теплоносителя: горячая вода, пар, конденсат; для пара указать параметры (отборный; 1,2 - 2,5 кгс/см2; 2,5 - 7 кгс/см2; 7 - 13 кгс/см2; > 13 кгс/см2; острый).
<2> Годовые потери теплоносителя "горячая вода" приводятся в м3, "пар" - в тоннах.

Приложение 11
к Инструкции по организации
в Минэнерго России
работы по расчету и обоснованию
нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии

(образец)

Таблица 11.1

Перечень мероприятий по повышению энергетической
эффективности работы тепловых сетей

N 
п/п	Наименование
мероприятия,
его     
техническая 
сущность  	Ожидаемый       
энергетический эффект 	Необходимые
затраты,  
руб.    	Срок    
окупаемости,
год     	Сроки   
начала и  
окончания 
проведения 
мероприятия	
		в     
натуральном
выражении 	в денежном
выражении,
тыс. руб. 				
1  	2      	3     	4     	5     	6      	7     	

Приложение 12
к Инструкции по организации
в Минэнерго России
работы по расчету и обоснованию
нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии

(образец)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│НОРМАТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ                                         │
│ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ                                            │
│                                                                         │
│____________________________________________________________             │
│ (наименование энергоснабжающей (теплосетевой) организации)              │
│                                                                         │
│Книга 1. ___________________________________________________             │
│                       (наименование книги)                              │
│                                                                         │
│_________________________________________                                │
│  (наименование системы теплоснабжения)                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Количество сброшюрованных листов _______

Главный инженер (Руководитель)
______________________________________ ____________ _______________________
   (наименование энергоснабжающей        (подпись)        (Ф.И.О.)
     (теплосетевой) организации)

Главный инженер (Руководитель)
______________________________________ ____________ _______________________
     (наименование предприятия,          (подпись)        (Ф.И.О.)
    эксплуатирующего тепловые сети)

Приложение 13
к Инструкции по организации
в Минэнерго России
работы по расчету и обоснованию
нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА И ОБОСНОВАНИЯ
НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

13.1. При подготовке следующих сведений согласно рекомендуемым образцам: "Общие сведения об энергоснабжающей (теплосетевой) организации" (Приложение 7 настоящей Инструкции), "Общая характеристика систем теплоснабжения" (Приложение 8 настоящей Инструкции), "Общая характеристика систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)" (Приложение 9 настоящей Инструкции) - используются официальные отчетные данные энергоснабжающей (теплосетевой) организации, данные из договоров теплоснабжения и договоров на оказание услуг по передаче тепловой энергии.
13.2. Расчетный годовой объем отпуска тепловой энергии в паре (по параметрам пара) или в горячей воде определяется производственной программой энергоснабжающей организации, учитывающей общую потребность в тепловой энергии на цели технологические, отопительно-вентиляционные и горячее водоснабжение при расчетном значении тепловых потерь при передаче тепловой энергии.
Потребность в тепловой энергии на отопительно-вентиляционные цели устанавливается по договорным расчетным (присоединенным) тепловым нагрузкам (мощности) потребителей, исходя из проектных данных и/или паспортов отапливаемых (отопительно-вентилируемых) зданий с учетом климатологических данных на отопительный и летний периоды.
Потребность в тепловой энергии на горячее водоснабжение устанавливается по договорным значениям средненедельных присоединенных тепловых нагрузок (мощности) потребителей горячего водоснабжения.
13.3. Расчетные присоединенные тепловые нагрузки (мощность) потребителей определяются договорными их значениями с учетом проектных данных, паспортов теплопотребляющих установок и ранее выданных технических условий на подключение (присоединение). Для потребителей, имеющих на своем балансе тепловые сети, учитываются также нормируемые значения часовых тепловых потерь. Отопительная и вентиляционная тепловая нагрузка (мощность) потребителей, а также часовые тепловые потери в сетях потребителей устанавливаются при условиях, соответствующих расчетной температуре наружного воздуха и соответствующих ей температурах теплоносителя с учетом влияния других внешних факторов (например, температуры грунта на средней глубине заложения теплопроводов, скорости воздуха). При установлении расчетных присоединенных тепловых нагрузок потребителей, применяемых для расчета нормативов технологических потерь, используются средние за неделю часовые договорные тепловые нагрузки на горячее водоснабжение.
13.4. Для систем централизованного теплоснабжения с присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч и более основным обосновывающим материалом являются нормативные энергетические характеристики тепловых сетей, разработанные и оформленные в соответствии с нормативными документами и методиками составления энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии, а также определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей.
К нормативным энергетическим характеристикам тепловых сетей прикладываются материалы, подтверждающие произошедшие изменения, в соответствии с таблицей 6.1 Приложения 6 настоящей Инструкции.
Для организаций с присоединенной нагрузкой менее 50 Гкал/час., а также для организаций с истекшими сроками действия нормативных энергетических характеристик тепловых сетей или с превышением показателей их функционирования нормативы технологических потерь рассчитываются с учетом требований главы II настоящей Инструкции.
13.5. Материалы, касающиеся проведения энергетических обследований, выполненных в соответствии со статьей 10 Федерального закона N 28-ФЗ "Об энергосбережении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 15, ст. 1551), предоставляются в качестве обоснования реализованных и намеченных к реализации энергосберегающих мероприятий в соответствии с Приложением 11 настоящей Инструкции.
13.6. В целях ускорения процесса утверждения указанных нормативов рекомендуется приложить к утверждаемым материалам экспертное заключение, содержащее выводы об обоснованности исходных данных, выполненных расчетов и значений нормативов.